УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

АМО «Баргузинский район»

от 10.12.2025 г. № 632

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

сельского поселения «Баргузинское»

муниципального образования

«Баргузинский район»

на период до 2039 года

(актуализация по состоянию на 2026г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение 2030»

Директор______________/А.А. Веретенников/

г. Красноярск – 2025 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	12

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	16

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	24

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	47

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	50

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	52

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	55

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	56

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	61

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	63

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	65

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	68

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	70

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	70

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	71

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	72

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	73

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	74

Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	74

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	74

Часть 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	74

Часть 9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ	75

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	75

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	75

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	76

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	76

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	79

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	80

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	80

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	82

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)	82

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	82

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	82

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	82

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	82

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	82

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	83

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	83

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	84

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	87

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	87

Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	87

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	87

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ	87

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	87

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	88

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	88

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	88

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК	88

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	88

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	89

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	89

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	89

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ	89

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	89

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	89

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	90

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	90

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ	92

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	92

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ	92

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА	92

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	92

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	92

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)	92

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО     ЗНАЧЕНИЯ	93

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	93

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ	93

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	93

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	93

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА	93

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	95

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	96

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	96

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	96

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)	96

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ	96

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	96

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	97

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	97

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ	97

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	98

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	98

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА	101

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА	103

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	103

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ	103

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	104

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	104

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	104

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	104

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	105

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ	106

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	107

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	107

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	107

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	108

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ	108

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	108

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ	108

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ	108

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	108

Часть 13. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	114

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	114

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	114

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	117

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ	117

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	117

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	117

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	118

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	123

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	123

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	123

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	123

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ	123

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ       ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	125

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	125

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	125

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	125

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	127

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	130

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	130

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	130

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	132

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	132

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	132

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	135

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	135

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	136

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается действующая Схема теплоснабжения, утвержденная Постановлением Администрации муниципального образования «Баргузинский район» от 02.12.2024 года № 638 «Об утверждении «Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения «Баргузинское», Баргузинского района Республики Бурятия на период до 2034 года».

При актуализации Схемы теплоснабжения на период до 2039 года, за базовый год актуализации принят 2024 год.

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории сельского поселения «Баргузинское» муниципального образования «Баргузинский район» (далее по тексту – СП «Баргузинское») деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют две организации:

1) МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального образования «Баргузинский район» (далее по тексту - МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» на основе договора оперативного управления от 3 источников тепловой энергии;

2) Общество с ограниченной ответственностью "ЮТЭКС" (далее по тексту - ООО "ЮТЭКС") от котельной детского дома "Звездный".

Таблица 1.1.1 - Функциональная структура организаций в сфере теплоснабжения и их виды деятельности в МО

| № | Тепловые источники | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |
| 1 | Центральная котельная | производство / передача |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | производство / передача |
| 3 | Котельная ЦРБ | производство / передача |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный" | производство / передача |

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) определены в границах действия источников тепловой энергии и систем теплоснабжения, в соответствии с тем видом деятельности которую осуществляют организации.

Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории муниципального образования, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В СП «Баргузинское» статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присвоен одной организации - МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального образования «Баргузинский район».

ООО "ЮТЭКС" нельзя присвоить статус ЕТО в связи с обеспечением тепловой энергией только собственных нужд детского дома «Звездный».

Таблица 1.1.1.1 - Описание структуры зон деятельности ЕТО

| № системы ТС входящие в зону деятельности ЕТО | Наименование источников тепловой энергии в системе ТС | Организация, эксплуатирующая источник | Организация, эксплуатирующая тепловые сети | Договорные отношения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | отсутствует |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | отсутствует |
| 3 | Котельная ЦРБ | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | отсутствует |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный" | ООО "ЮТЭКС" | ООО "ЮТЭКС" | отсутствует |

1.1.2 Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

В сфере теплоснабжения, регулируемой Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ «О теплоснабжении») отношения теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций построены на основе системы договоров, которая включает (статья 13 ФЗ «О теплоснабжении» и Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808):

1. Договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, которые заключают единая теплоснабжающая организация (покупатель) и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения (поставщик);

2. Договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, которые заключают теплоснабжающая организация и теплосетевая организация, которая обязуется осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, преобразование тепловой энергии в центральных тепловых пунктах и передачу тепловой энергии с использованием теплоносителя от точки приема тепловой энергии, теплоносителя до точки передачи тепловой энергии, теплоносителя, а теплоснабжающая организация обязуется оплачивать указанные услуги.

Договоры поставки тепловой энергии (мощности) заключаются ЕТО с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в случаях:

      - приобретения теплоснабжающей организацией (в том числе ЕТО) тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций (ч. 4 ст. 13, ч. 3 ст. 15 ФЗ «О теплоснабжении»);

      - приобретения сетевой организацией тепловой энергии у теплоснабжающей организации в целях компенсации потерь в сетях (ч. 5 ст. 13).

На территории СП «Баргузинское» деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют две организации МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального образования «Баргузинский район» .и ООО "ЮТЭКС", которые осуществляют производство и транспортировку тепловой энергии в границах зон действия источников тепловой энергии.

1.1.3 Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны с действием источников тепловой энергии, не вошедших в зону действия ЕТО отсутствуют.

1.1.4 Зоны действия производственных котельных

На территории муниципального образования отсутствуют производственные котельные.

1.1.5 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территории муниципального образования теплоснабжение жилого фонда, а также административных и общественных объектов, не подключенных к централизованному теплоснабжению, осуществляется от автономных источников теплоснабжения (печи, котлы).

1.1.6 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации сменилась ресурсоснабжающая организация с ООО «Коммунальное хозяйство» на МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального образования «Баргузинский район».

В схему теплоснабжения внесена новая локальная котельная, которая осуществляют теплоснабжение только на собственные нужды - Котельная детского дома "Звездный", эксплуатацию которой осуществляет ООО «ЮТЭКС».

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии в МО СП «Баргузинское» приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.1.1 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Тип котла |  | Кол-во котлов |  | Год установки котла |  | Мощность котла, Гкал/ч |  | Мощность котельной, Гкал/ч |  | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % |  | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал |  | Дата обследования котлов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная, с. Баргузин, ул. Ленина, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Братск-М |  | 1 |  | 2017 |  | 1,1170 |  | 5,5340 |  | н/д | н/д |  | 334,30 |  | 13.09.2024 |  |
| 2 | Братск-М |  | 1 |  | 2018 |  | 1,1170 |  |  |  | н/д | н/д |  |  |  | 13.09.2024 |  |
| 3 | КВм 2,5 |  | 1 |  | 2022 |  | 2,3000 |  |  |  | н/д | н/д |  |  |  | 13.09.2024 |  |
| 4 | КВм 1,16 |  | 1 |  | 2021 |  | 1,00 |  |  |  | н/д | н/д |  |  |  | 13.09.2024 |  |
| Котельная "Баргузинская СОШ", с. Баргузин, ул. Калинина, 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,16 |  | 1 |  | 2021 |  | 1,00 |  | 2,1500 |  | н/д | н/д |  | 229,68 |  | 13.09.2024 |  |
| 2 | КВм-1,33 |  | 1 |  | 2021 |  | 1,1500 |  |  |  | н/д | н/д |  |  |  | 13.09.2024 |  |
| Котельная ЦРБ, с. Баргузин, ул. Гагарина, 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСП-500 |  | 1 |  | 2017 |  | 0,2800 |  | 3,2800 |  | н/д | н/д |  | 285,83 |  | 13.09.2024 |  |
| 2 | КВр-1,0 |  | 1 |  | 2016 |  | 1,00 |  |  |  | н/д | н/д |  |  |  | 13.09.2024 |  |
| 3 | КВм-1,16 |  | 1 |  | 2017 |  | 1,00 |  |  |  | н/д | н/д |  |  |  | 13.09.2024 |  |
| 4 | КВм-1,16 |  | 1 |  | 2019 |  | 1,00 |  |  |  | н/д | н/д |  |  |  | 13.09.2024 |  |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 10 |  |  |  | 10,964 |  | 10,964 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ЮТЭКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный", с. Баргузин, ул. Очирова, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,4 | 1 |  | 2024 |  | 0,3800 |  | 1,5860 |  | 206,0900 |  |  | н/д |  | 206,0900 |  | н/д |
| 2 | КВм-0,8 | 1 |  | 2024 |  | 0,6900 |  |  |  | 206,0900 |  |  | н/д |  |  |  | н/д |
| 3 | КВр-0,6 | 1 |  | 2010 |  | 0,5160 |  |  |  | 206,0900 |  |  | н/д |  |  |  | н/д |
| ВСЕГО: |  | 3 |  |  |  | 1,5860 |  | 1,5860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность источника тепловой энергии — это сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, а также на собственные и хозяйственные нужды.

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования приведены в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельных

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная, с. Баргузин, ул. Ленина, 22 | Братск-М | 1 | 1,1170 | 5,5340 |
|  |  | Братск-М | 1 | 1,1170 |  |
|  |  | КВм 2,5 | 1 | 2,3000 |  |
|  |  | КВм 1,16 | 1 | 1,00 |  |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ", с. Баргузин, ул. Калинина, 53 | КВм-1,16 | 1 | 1,00 | 2,1500 |
|  |  | КВм-1,33 | 1 | 1,1500 |  |
| 3 | Котельная ЦРБ, с. Баргузин, ул. Гагарина, 64 | КСП-500 | 1 | 0,2800 | 3,2800 |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 1,00 |  |
|  |  | КВм-1,16 | 1 | 1,00 |  |
|  |  | КВм-1,16 | 1 | 1,00 |  |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный", с. Баргузин, ул. Очирова, 17 | КВр-0,4 | 1 | 0,3800 | 1,5860 |
|  |  | КВм-0,8 | 1 | 0,6900 |  |
|  |  | КВр-0,6 | 1 | 0,5160 |  |
| ВСЕГО: |  |  | 3 | 1,5860 | 1,5860 |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам.

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования эксплуатирующей организации СП «Баргузинское» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.3.1 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ЕТО, Гкал/ч

| № | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 5,5340 | 0,00 | 5,5340 | 0,0640 | 5,4700 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 2,1500 | 0,00 | 2,1500 | 0,0212 | 2,1288 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 3,2800 | 0,00 | 3,2800 | 0,0260 | 3,2540 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный" | 1,5860 | 0,0000 | 1,5860 | 0,0013 | 1,5847 |
| ИТОГО |  | 1,5860 | 0,0000 | 1,5860 | 0,0013 | 1,5847 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Данные об объемах потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.4.1 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по котельным в зоне деятельности ЕТО за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 6201,4500 | 1134,6800 | 5066,7700 | Уголь | 2073,1200 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 3395,5400 | 377,0400 | 3018,5000 | Уголь | 779,9000 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2778,1700 | 308,4800 | 2469,6900 | Уголь | 794,0800 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 12375,1600 | 1820,2000 | 10554,9600 |  | 3647,1000 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный" | 1150,8100 | 55,7000 | 1095,1100 | Уголь | 333,2300 |
| ИТОГО |  | 1150,8100 | 55,7000 | 1095,1100 |  | 333,2300 |

Параметры тепловой мощности нетто приведены в п.1.2.3.

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация о годе ввода оборудования в эксплуатацию и данные по годам последнего освидетельствования и годах продления ресурса для котельных представлена в таблице ниже.

Таблица 1.2.5.1 - Год ввода в эксплуатацию, данные о последнем освидетельствовании и годах продления ресурса

| № | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Дата обследования котлов | Год продления срока службы (ресурса) | Основные мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная, с. Баргузин, ул. Ленина, 22 | Братск-М | 1 | 2017 | 13.09.2024 | н/д | н/д |
|  |  | Братск-М | 1 | 2018 | 13.09.2024 | н/д | н/д |
|  |  | КВм 2,5 | 1 | 2022 | 13.09.2024 | н/д | н/д |
|  |  | КВм 1,16 | 1 | 2021 | 13.09.2024 | н/д | н/д |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ", с. Баргузин, ул. Калинина, 53 | КВм-1,16 | 1 | 2021 | 13.09.2024 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,33 | 1 | 2021 | 13.09.2024 | н/д | н/д |
| 3 | Котельная ЦРБ, с. Баргузин, ул. Гагарина, 64 | КСП-500 | 1 | 2017 | 13.09.2024 | н/д | н/д |
|  |  | КВр-1,0 | 1 | 2016 | 13.09.2024 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,16 | 1 | 2017 | 13.09.2024 | н/д | н/д |
|  |  | КВм-1,16 | 1 | 2019 | 13.09.2024 | н/д | н/д |
| ВСЕГО по ЕТО: |  |  | 10 |  |  |  |  |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный", с. Баргузин, ул. Очирова, 17 | КВр-0,4 | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВм-0,8 | 1 | 2024 | н/д | н/д | н/д |
|  |  | КВр-0,6 | 1 | 2010 | н/д | н/д | н/д |
| ВСЕГО: |  |  | 3 |  |  |  |  |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории муниципального образования отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии на территории СП «Баргузинское» – качественное, за счет изменения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети в зависимости от текущей температуры наружного воздуха при постоянном расходе циркулирующей воды. Температурный график теплоисточника — это кривая, которая определяет, какая должна быть температура теплоносителя при фактической температуре наружного воздуха. Графики зависимости могут быть различны. Конкретный график зависит от климата, оборудования котельной и технико-экономических показателей.

Способ регулирования - качественный по отопительной нагрузке путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.

Обоснованием выбора графика служит возможность обеспечения нормированных температур в помещениях и нормированной температуры воды на нужды ГВС при оптимальных технико-экономических параметрах работы системы.

Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии приведены в п. 1.3.7.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Описание среднегодовой загрузки оборудования источника тепловой энергии (котельной) в соответствии с Методическими указаниями приведены ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ЕТО за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| № | Адрес или наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, ч |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 5,5340 | 6201,4500 | 1120,6090 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 2,1500 | 3395,5400 | 1579,3209 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 3,2800 | 2778,1700 | 847,0030 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 10,9640 | 12375,1600 |  |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный" | 1,5860 | 1150,8100 | 725,6053 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 1,5860 | 1150,8100 |  |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии на источниках тепловой энергии СП «Баргузинское» осуществляется расчетным способом.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным теплоснабжающих организаций на территории СП «Баргузинское» технологические нарушения, аварии и инциденты на источниках тепловой энергии в 2020-2024 гг. отсутствовали.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения СП «Баргузинское» предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выявлены.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории СП «Баргузинское» отсутствуют.

1.2.13 Иная информация, в том числе:

а) характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Характеристики водоподготовительных установок описаны в части 7 текущей главы.

б) проектный и установленный топливный режим котельной

Топливные режимы котельных представлены ниже.

Таблица 1.2.13.1 - Топливные режимы котельных

| № | Наименование котельной | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2024 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | Уголь | 4963,00 | 2073,1200 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | Уголь | 4963,00 | 779,9000 |
| 3 | Котельная ЦРБ | Уголь | 4963,00 | 794,0800 |
|  | Всего Уголь |  |  | 3647,1000 |
| ИТОГО по ЕТО |  |  |  | 3647,1000 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный" | Уголь | 4963,0000 | 333,2300 |
| ИТОГО |  |  |  | 333,2300 |

в) сведения о резервном топливе котельной

Сведения о резервном топливе котельных указаны в части 8 текущей Главы 1 Обосновывающих материалов.

г) описание изменений в перечисленных характеристиках котельных в ретроспективном периоде

Описание изменений представлено в п. 1.2.14.

1.2.14 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Эксплуатацией тепловых сетей в муниципальном образовании СП «Баргузинское» занимаются следующие организации:

1. МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район»;

2. ООО "ЮТЭКС".

Таблица 1.3.1.1 - Краткое описание структуры тепловых сетей МО

| Источник тепловой энергии | Протяженность в двухтрубном исчислении, м |  |  | Материальная характери-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | ГВС | Итого |  |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |
| Центральная котельная | 2015,4200 | - | 2015,4200 | 423,3374 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" | 750,2000 | - | 750,2000 | 139,0740 |
| Котельная ЦРБ | 426,5500 | 426,5500 | 853,1000 | 104,3944 |
| Итого | 3192,1700 | 426,5500 | 3618,7200 | 666,8058 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" | 87,0000 | - | 87,0000 | 0,0000 |
| Итого | 87,0000 | 0,0000 | 87,0000 | 0,0000 |

Зона деятельности МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район»

Тепловые сети, эксплуатируемые МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Центральная котельная с. Баргузин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 4030,840 м и материальной характеристикой 423,337 м2.

2.) Котельная "Баргузинская СОШ" с. Баргузин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1500,400 м и материальной характеристикой 139,074 м2.

3.) Котельная ЦРБ с. Баргузин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения четырехтрубная трубная, подача горячей воды потребителям осуществляется по отдельным сетям ГВС. Общая протяженность в однотрубном исчислении 1706,2 м из них 853,1 м это сети ГВС. Общая материальная характеристика 104,3944 м2 из них сетей ГВС 45,7976 м2.

Зона деятельности ООО "ЮТЭКС"

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО "ЮТЭКС" осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная детского дома "Звездный" с. Баргузин - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения является закрытой 2-х трубной, горячая вода подготавливается уже на объекте теплопотребления. Общая протяженность в однотрубном исчислении 174,000 м - данные по диаметрам не предоставлены.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.1.2 - Характеристика сетей теплоснабжения

| Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию, кап. ремонт | Вид изоляции | Матер. хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подающий | Обратный | Подающий | Обратный | итого в однотрубном исчисл. |  |  |  |  |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные | отопление | ТК1-ТК2 | 219 | 219 | 122,7 | 122,7 | 245,4 | подземная канальная | 1981 | Минераловатные маты М 125 | 53,7426 |
| Распределительные | отопление | ТК2-ТК3 | 219 | 219 | 56,25 | 56,25 | 112,5 | подземная канальная | 1981 | Минераловатные маты М 125 | 24,6375 |
| Распределительные | отопление | ТК3-гараж в/станции | 150 | 150 | 81,3 | 81,3 | 162,6 | подземная канальная | 1981 | Минераловатные маты М 125 | 24,39 |
| Распределительные | отопление | ТК4-ТК6 | 80 | 80 | 190,25 | 190,25 | 380,5 | подземная канальная | 1984 | Минераловатные маты М 125 | 30,44 |
| Распределительные | отопление | ТК6-ТК7 | 150 | 150 | 39,7 | 39,7 | 79,4 | подземная канальная | 1989 | Минераловатные маты М 125 | 11,91 |
| Распределительные | отопление | ТК7-ТК8 | 80 | 80 | 81,45 | 81,45 | 162,9 | подземная канальная | 1989 | Минераловатные маты М 125 | 13,032 |
| Распределительные | отопление | ТК8-ТК9 | 150 | 150 | 8,45 | 8,45 | 16,9 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 2,535 |
| Распределительные | отопление | ТК9-ТК10 | 40 | 40 | 4,4 | 4,4 | 8,8 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 0,352 |
| Распределительные | отопление | ТК10-ТК11 | 80 | 80 | 23,12 | 23,12 | 46,24 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 3,6992 |
| Распределительные | отопление | ТК11-ТК12 | 80 | 80 | 17,14 | 17,14 | 34,28 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 2,7424 |
| Распределительные | отопление | ТК12-ТК13 | 219 | 219 | 106,09 | 106,09 | 212,18 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 46,46742 |
| Распределительные | отопление | ТК13-ТК14 | 40 | 40 | 44,39 | 44,39 | 88,78 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 3,5512 |
| Распределительные | отопление | ТК14-ТК15 | 219 | 219 | 53,4 | 53,4 | 106,8 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 23,3892 |
| Распределительные | отопление | ТК15-ж/дом №24 | 125 | 125 | 54,55 | 54,55 | 109,1 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 13,6375 |
| Распределительные | отопление | ТК16-ТК17 | 40 | 40 | 25,13 | 25,13 | 50,26 | подземная канальная | 1968 | Минераловатные маты М 125 | 2,0104 |
| Распределительные | отопление | ТК17-ТК18 | 125 | 125 | 16,8 | 16,8 | 33,6 | подземная канальная | 1968 | Минераловатные маты М 125 | 4,2 |
| Распределительные | отопление | ТК18-ж/дом | 80 | 80 | 6,3 | 6,3 | 12,6 | подземная канальная | 1968 | Минераловатные маты М 125 | 1,008 |
| Распределительные | отопление | ТК19-вод.башня | 40 | 40 | 63,9 | 63,9 | 127,8 | подземная канальная | 1968 | Минераловатные маты М 125 | 5,112 |
| Распределительные | отопление | ТК21-ТК17 | 32 | 32 | 41,05 | 41,05 | 82,1 | подземная канальная | 1970 | Минераловатные маты М 125 | 2,6272 |
| Распределительные | отопление | ТК21-ТК22 | 100 | 100 | 102,9 | 102,9 | 205,8 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 20,58 |
| Распределительные | отопление | ТК22-ж/дом | 40 | 40 | 4 | 4 | 8 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 0,32 |
| Распределительные | отопление | ТК23- Аптека | 80 | 80 | 59,35 | 59,35 | 118,7 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 9,496 |
| Распределительные | отопление | ТК24-гараж районо | 50 | 50 | 65,7 | 65,7 | 131,4 | подземная канальная | 1974 | Минераловатные маты М 125 | 6,57 |
| Распределительные | отопление | ТК25- д/сад | 32 | 32 | 9,5 | 9,5 | 19 | подземная канальная | 1974 | Минераловатные маты М 125 | 0,608 |
| Распределительные | отопление | ТК27-ТК28 | 125 | 125 | 77,5 | 77,5 | 155 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 19,375 |
| Распределительные | отопление | ТК28-ТК29 | 32 | 32 | 61,3 | 61,3 | 122,6 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 3,9232 |
| Распределительные | отопление | ТК29-ТК30 | 125 | 125 | 43,25 | 43,25 | 86,5 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 10,8125 |
| Распределительные | отопление | ТК30-ТК31 | 100 | 100 | 47,2 | 47,2 | 94,4 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 9,44 |
| Распределительные | отопление | ТК31-ТК32 | 76 | 76 | 43,35 | 43,35 | 86,7 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 6,5892 |
| Распределительные | отопление | ТК32-д/сад | 40 | 40 | 21,6 | 21,6 | 43,2 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 1,728 |
| Распределительные | отопление | ТК33-ТК34 | 125 | 125 | 186,5 | 186,5 | 373 | подземная канальная | 1981 | Минераловатные маты М 125 | 46,625 |
| Распределительные | отопление | ТК34-ТК35 | 80 | 80 | 20,7 | 20,7 | 41,4 | подземная канальная | 1981 | Минераловатные маты М 125 | 3,312 |
| Распределительные | отопление | ТК35-вод.башня | 25 | 25 | 45,85 | 45,85 | 91,7 | подземная канальная | 1981 | Минераловатные маты М 125 | 2,2925 |
| Распределительные | отопление | ТК36-ж/дом | 32 | 32 | 72,1 | 72,1 | 144,2 | подземная канальная | 1981 | Минераловатные маты М 125 | 4,6144 |
| Распределительные | отопление | ТК37-ТК11 | 32 | 32 | 28,25 | 28,25 | 56,5 | подземная канальная | 1972 | Минераловатные маты М 125 | 1,808 |
| Распределительные | отопление | ТК28-Березка дом.тв-ва | 32 | 32 | 90 | 90 | 180 | подземная канальная | н/д | Минераловатные маты М 125 | 5,76 |
| Итого |  |  |  |  | 2015,42 | 2015,42 | 4030,84 |  |  |  | 423,34 |
| Котельная «Баргузинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные | отопление | Котельная-ТК1 | 150 | 150 | 26,50 | 26,50 | 53,00 | подземная канальная | 2011 | Изовер | 7,95 |
| Распределительные | отопление | ТК1-здание СОШ | 100 | 100 | 62,80 | 62,80 | 125,60 | подземная канальная | 2011 | Изовер | 12,56 |
| Распределительные | отопление | ТК1-ТК2 | 100 | 100 | 202,00 | 202,00 | 404,00 | подземная канальная | 2011 | Изовер | 40,4 |
| Распределительные | отопление | ТК2-ТК3 | 100 | 100 | 155,50 | 155,50 | 311,00 | подземная канальная | 2011 | Изовер | 31,1 |
| Распределительные | отопление | ТК3-мастерские-музей | 50 | 50 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | подземная канальная | 2011 | Изовер | 4 |
| Распределительные | отопление | ТК3-ТК4 | 100 | 100 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | подземная канальная | 2011 | Изовер | 6,8 |
| Распределительные | отопление | ТК3-ДЮСШ | 50 | 50 | 58,50 | 58,50 | 117,00 | подземная канальная | 2011 | Изовер | 5,85 |
| Распределительные | отопление | ТК4-Д/с | 50 | 50 | 10,35 | 10,35 | 20,70 | подземная канальная | 2011 | Изовер | 1,035 |
| Распределительные | отопление | ТК4-д/с «Соболенок» | 80 | 80 | 34,50 | 34,50 | 69,00 | подземная канальная | 2011 | Изовер | 5,52 |
| Распределительные | отопление | ТК1-скважина (водонапорная башня) | 50 | 50 | 12,25 | 12,25 | 24,50 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 1,225 |
| Распределительные | отопление | ТК1-ТК2 | 100 | 100 | 14,90 | 14,90 | 29,80 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 2,98 |
| Распределительные | отопление | ТК2-электросвязь | 100 | 100 | 38,20 | 38,20 | 76,40 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 7,64 |
| Распределительные | отопление | ТК2-ТК3 | 100 | 100 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 3,2 |
| Распределительные | отопление | ТК3-ТК4 | 100 | 100 | 10,20 | 10,20 | 20,40 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 2,04 |
| Распределительные | отопление | ТК4-административное здание «Мобиком Хабаровск» | 70 | 70 | 2,10 | 2,10 | 4,20 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 0,294 |
| Распределительные | отопление | ТК4-жил.дом №59 ул.Дзержинского | 100 | 100 | 32,40 | 32,40 | 64,80 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 6,48 |
| Итого |  |  |  |  | 750,20 | 750,20 | 1500,40 |  |  |  | 139,07 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные | отопление | Котельная –ТК1 | 200 | 200 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 1,44 |
| Распределительные | отопление | ТК1-ТК2 | 150 | 150 | 32,2 | 32,2 | 64,4 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 9,66 |
| Распределительные | отопление | ТК2-главный корпус | 100 | 100 | 27,1 | 27,1 | 54,2 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 5,42 |
| Распределительные | отопление | ТК2-ТК3 | 100 | 100 | 6,15 | 6,15 | 12,3 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 1,23 |
| Распределительные | отопление | ТК3-инфекционное | 50 | 50 | 45,1 | 45,1 | 90,2 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 4,51 |
| Распределительные | отопление | Инфекционное отделение – резервная скваждина | 25 | 25 | 6 | 6 | 12 | подземная канальная | 1987 | Минераловатные маты М 125 | 0,3 |
| Распределительные | отопление | ТК3-ТК4 | 70 | 70 | 3,4 | 3,4 | 6,8 | подземная канальная | 1987 | Минераловатные маты М 125 | 0,476 |
| Распределительные | отопление | ТК4- морг | 32 | 32 | 2,45 | 2,45 | 4,9 | подземная канальная | 1987 | Минераловатные маты М 125 | 0,1568 |
| Распределительные | отопление | ТК4-ТК5 | 70 | 70 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | подземная канальная | 1987 | Минераловатные маты М 125 | 0,448 |
| Распределительные | отопление | ТК5-ТК6 | 70 | 70 | 35,4 | 35,4 | 70,8 | подземная канальная | 2018 | Минераловатные маты М 125 | 4,956 |
| Распределительные | отопление | ТК6-спидлаборатория | 40 | 40 | 29,3 | 29,3 | 58,6 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 2,344 |
| Распределительные | отопление | ТК6-прачечная | 32 | 32 | 9,1 | 9,1 | 18,2 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 0,5824 |
| Распределительные | отопление | ТК6-ТК7 | 70 | 70 | 6,5 | 6,5 | 13 | подземная канальная | 2011 | Минераловатные маты М 125 | 0,91 |
| Распределительные | отопление | ТК7-физиокабинет | 40 | 40 | 8,4 | 8,4 | 16,8 | подземная канальная | 2015 | Минераловатные маты М 125 | 0,672 |
| Распределительные | отопление | ТК7-ТК8 | 70 | 70 | 34,3 | 34,3 | 68,6 | подземная канальная | 2015 | Минераловатные маты М 125 | 4,802 |
| Распределительные | отопление | ТК8-р-кабинет | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 5 | подземная канальная | 2015 | Минераловатные маты М 125 | 0,25 |
| Распределительные | отопление | ТК8-ТК9 | 76 | 76 | 9,1 | 9,1 | 18,2 | подземная канальная | 2015 | Минераловатные маты М 125 | 1,3832 |
| Распределительные | отопление | ТК9-поликлиника | 76 | 76 | 3,1 | 3,1 | 6,2 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 0,4712 |
| Распределительные | отопление | ТК1-ТК13 | 50 | 50 | 22,2 | 22,2 | 44,4 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 2,22 |
| Распределительные | отопление | ТК13-пищеблок | 50 | 50 | 10,9 | 10,9 | 21,8 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 1,09 |
| Распределительные | отопление | Пищеблок-овощехранилище | 32 | 32 | 22,6 | 22,6 | 45,2 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 1,4464 |
| Распределительные | отопление | Котельная –ТК10 | 100 | 100 | 22 | 22 | 44 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 4,4 |
| Распределительные | отопление | ТК10-ТК11 | 76 | 76 | 14,3 | 14,3 | 28,6 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 2,1736 |
| Распределительные | отопление | ТК11-админ.здание ЦРБ | 40 | 40 | 8,75 | 8,75 | 17,5 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 0,7 |
| Распределительные | отопление | ТК11-ТК12 | 76 | 76 | 16,7 | 16,7 | 33,4 | подземная канальная | 2013 | Минераловатные маты М 125 | 2,5384 |
| Распределительные | отопление | ТК12-ж.д. №93 ул.Партизанская | 76 | 76 | 8,9 | 8,9 | 17,8 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 1,3528 |
| Распределительные | отопление | ТК12-ж.д. №87а ул.Партизанская | 40 | 40 | 33,3 | 33,3 | 66,6 | подземная канальная | 1985 | Минераловатные маты М 125 | 2,664 |
| Распределительные | ГВС | Котельная –ТК1 | 65 | 65 | 3,6 | 3,6 | 7,2 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 0,468 |
| Распределительные | ГВС | ТК1-ТК2 | 65 | 65 | 32,2 | 32,2 | 64,4 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 4,186 |
| Распределительные | ГВС | ТК2-главный корпус | 50 | 50 | 27,1 | 43 | 70,1 | подземная канальная | 2014 | Изовер | 2,71 |
| Распределительные | ГВС | ТК2-ТК3 | 40 | 40 | 6,15 | 6,15 | 12,3 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 0,492 |
| Распределительные | ГВС | ТК3-инфекционное | 32 | 32 | 45,1 | 45,1 | 90,2 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 2,8864 |
| Распределительные | ГВС | Инфекционное отделение – резервная скваждина | 25 | 25 | 6 | 6 | 12 | подземная канальная | 1987 | Изовер | 0,3 |
| Распределительные | ГВС | ТК3-ТК4 | 40 | 40 | 3,4 | 3,4 | 6,8 | подземная канальная | 1987 | Изовер | 0,272 |
| Распределительные | ГВС | ТК4- морг | 80 | 80 | 2,45 | 2,45 | 4,9 | подземная канальная | 1987 | Изовер | 0,392 |
| Распределительные | ГВС | ТК4-ТК5 | 40 | 40 | 3,2 | 3,2 | 6,4 | подземная канальная | 1987 | Изовер | 0,256 |
| Распределительные | ГВС | ТК5-ТК6 | 40 | 40 | 35,4 | 35,4 | 70,8 | подземная канальная | 2018 | Изовер | 2,832 |
| Распределительные | ГВС | ТК6-спидлаборатория | 80 | 80 | 29,3 | 29,3 | 58,6 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 4,688 |
| Распределительные | ГВС | ТК6-прачечная | 80 | 80 | 9,1 | 9,1 | 18,2 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 1,456 |
| Распределительные | ГВС | ТК6-ТК7 | 80 | 80 | 6,5 | 6,5 | 13 | подземная канальная | 1987 | Изовер | 1,04 |
| Распределительные | ГВС | ТК7-физиокабинет | 40 | 40 | 8,4 | 8,4 | 16,8 | подземная канальная | 1987 | Изовер | 0,672 |
| Распределительные | ГВС | ТК7-ТК8 | 40 | 40 | 34,3 | 34,3 | 68,6 | подземная канальная | 1987 | Изовер | 2,744 |
| Распределительные | ГВС | ТК8-р-кабинет | 50 | 50 | 2,5 | 2,5 | 5 | подземная канальная | 1987 | Изовер | 0,25 |
| Распределительные | ГВС | ТК8-ТК9 | 80 | 80 | 9,1 | 9,1 | 18,2 | подземная канальная | 2015 | Изовер | 1,456 |
| Распределительные | ГВС | ТК9-поликлиника | 40 | 40 | 3,1 | 3,1 | 6,2 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 0,248 |
| Распределительные | ГВС | ТК1-ТК13 | 40 | 40 | 22,2 | 22,2 | 44,4 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 1,776 |
| Распределительные | ГВС | ТК13-пищеблок | 40 | 40 | 10,9 | 10,9 | 21,8 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 0,872 |
| Распределительные | ГВС | Пищеблок-овощехранилище | 150 | 150 | 22,6 | 22,6 | 45,2 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 6,78 |
| Распределительные | ГВС | Котельная –ТК10 | 50 | 50 | 22 | 22 | 44 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 2,2 |
| Распределительные | ГВС | ТК10-ТК11 | 50 | 50 | 14,3 | 14,3 | 28,6 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 1,43 |
| Распределительные | ГВС | ТК11-админ.здание ЦРБ | 40 | 40 | 8,75 | 8,75 | 17,5 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 0,7 |
| Распределительные | ГВС | ТК11-ТК12 | 50 | 50 | 16,7 | 16,7 | 33,4 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 1,67 |
| Распределительные | ГВС | ТК12-ж.д. №93 ул.Партизанская | 50 | 50 | 8,9 | 8,9 | 17,8 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 0,89 |
| Распределительные | ГВС | ТК12-ж.д. №87а ул.Партизанская | 32 | 32 | 33,3 | 33,3 | 66,6 | подземная канальная | 1985 | Изовер | 2,1312 |
| Итого |  |  |  |  | 853,10 | 869,00 | 1722,10 |  |  |  | 104,39 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома «Звездный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные | отопление |  | н/д | н/д | 87,0 | 87,0 | 174,00 | н/д | 2019-2022 | н/д | - |
| Итого |  |  |  |  | 87,00 | 87,00 | 174,00 |  |  |  | - |

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

1.3.2.1 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Центральная котельная

Схема тепловых сетей не предоставлена.

1.3.2.2 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная "Баргузинская СОШ"

Схема тепловых сетей не предоставлена.

1.3.2.3 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная ЦРБ

Схема тепловых сетей не предоставлена.

1.3.2.4 Схема тепловой сети от источника тепловой энергии Котельная детского дома "Звездный"

Схема тепловых сетей не предоставлена.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.2 - Общая характеристика распределительных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |
| Центральная котельная |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 25 | 91,70 | 2,293 |
| 32 | 604,40 | 19,341 |
| 40 | 326,84 | 13,074 |
| 50 | 131,40 | 6,570 |
| 76 | 86,70 | 6,589 |
| 80 | 796,62 | 63,730 |
| 100 | 300,20 | 30,020 |
| 125 | 757,20 | 94,650 |
| 150 | 258,90 | 38,835 |
| 219 | 676,88 | 148,237 |
| Всего от источника | 4030,84 | 423,337 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 50 | 242,20 | 12,110 |
| 70 | 4,20 | 0,294 |
| 80 | 69,00 | 5,520 |
| 100 | 1132,00 | 113,200 |
| 150 | 53,00 | 7,950 |
| Всего от источника | 1500,40 | 139,074 |
| Котельная ЦРБ |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| 25 | 12,00 | 0,300 |
| 32 | 68,30 | 2,186 |
| 40 | 159,50 | 6,380 |
| 50 | 161,40 | 8,070 |
| 70 | 165,60 | 11,592 |
| 76 | 104,20 | 7,919 |
| 100 | 110,50 | 11,050 |
| 150 | 64,40 | 9,660 |
| 200 | 7,20 | 1,440 |
| Сети ГВС |  |  |
| 25 | 12,00 | 0,300 |
| 32 | 156,80 | 5,018 |
| 40 | 271,60 | 10,864 |
| 50 | 183,00 | 9,150 |
| 65 | 71,60 | 4,654 |
| 80 | 112,90 | 9,032 |
| 150 | 45,20 | 6,780 |
| Всего от источника | 1706,20 | 104,394 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 7237,44 | 666,806 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |
| Сети отопления ООО "ЮТЭКС" |  |  |
| н/д | 174,00 | - |
| Всего от источника | 174,00 | - |

Характеристика по способу прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.3 - Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные | Распределительные |  |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 4030,84 | 423,337 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 4030,84 | 423,337 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 1500,40 | 139,074 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1500,40 | 139,074 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | 1706,20 | 104,394 |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | - | - |
| Всего | - | 1706,20 | 104,394 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | - | 7237,44 | 666,806 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |
| Надземная | - | - | - |
| Канальная | - | - | - |
| Непроходной канал | - | - | - |
| Проходной канал | - | - | - |
| Дюкер | - | - | - |
| Бесканальная | - | - | - |
| Подвальная | - | - | - |
| Данные о способе прокладки не предоставлены | - | 174,00 | - |
| Всего | - | 174,00 | - |

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице ниже.

Таблица 1.3.3.4 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |
| Центральная котельная |  |  |
| До 1990 | 3850,84 | 417,577 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 0,00 | 0,000 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 180,00 | 5,760 |
| Всего | 4030,84 | 423,337 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |
| До 1990 | 252,10 | 23,859 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 1248,30 | 115,215 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1500,40 | 139,074 |
| Котельная ЦРБ |  |  |
| До 1990 | 1337,20 | 81,885 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 369,00 | 22,510 |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 1706,20 | 104,394 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 7237,44 | 666,806 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |
| До 1990 | 0,00 | 0,000 |
| С 1991 по 1998 | 0,00 | 0,000 |
| С 1999 по 2003 | 0,00 | 0,000 |
| С 2004 | 174,00 | - |
| Данные о годе прокладки не предоставлены | 0,00 | 0,000 |
| Всего | 174,00 | - |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Центральная котельная

Центральная котельная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 80/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная "Баргузинская СОШ"

Котельная "Баргузинская СОШ" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная ЦРБ

Котельная ЦРБ осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 70/60.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.4 Котельная детского дома "Звездный"

Котельная детского дома "Звездный" осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 75/63.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют графику.

Рис. 1.3.7.1 – Температурный график Центральной котельной

Рис. 1.3.7.2 – Утвержденный температурный график котельной Баргузинской СОШ

Рис. 1.3.7.3 – Температурный график котельной МУЗ ЦРБ

Рис. 1.3.7.4 – Температурный график котельной детского дома "Звездный"

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Таблица 1.3.9.1 - Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей магистральных и распределительных, в зоне деятельности ЕТО

| Год | Кол-во отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1 / км / год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Тип трубопровода | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) кол-во отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1 / км / год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в п.п 1.3.9.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |  |  |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 1272,5100 | 20,8285 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 1134,6800 | 22,3945 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 204,3400 | 7,8590 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 377,0300 | 12,4906 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | 138,00 | 5,6603 |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 308,4900 | 12,4910 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |  |  |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | - |
| 2024 | н/д | н/д | н/д | 55,7000 | 5,0862 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Таблица 1.3.14.1 - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

| Год | Фактические потери |  |
| --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии, Гкал | теплоносителя, м3 |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |
| Центральная котельная |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | 1272,5100 | н/д |
| 2024 | 1134,6800 | 0,00 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | 204,3400 | н/д |
| 2024 | 377,0300 | 0,00 |
| Котельная ЦРБ |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | 138,0000 | н/д |
| 2024 | 308,4900 | 0,00 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |
| 2020 | н/д | н/д |
| 2021 | н/д | н/д |
| 2022 | н/д | н/д |
| 2023 | н/д | н/д |
| 2024 | 55,7000 | 0,00 |

* н/д – данные ресурсоснабжающей организацией не предоставлены

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Схема подключения отопительных установок потребителей –зависимая.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Обеспеченность приборами учета потребителей, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Производственные потребители |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 31 | 7 | 60 | - |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 0 | 33 | 100 | - |
| 3 | Котельная ЦРБ | 0 | 100 | - | - |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный" | - | 0 | - | - |

Планы по установке приборов учета у потребителей отсутствуют.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками;

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования СП «Баргузинское» бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики для тепловых сетей не разрабатывались.

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В связи с отсутствием данных о технической характеристик тепловых сетей котельной детского дома «Звездный», изменения отсутствуют.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 1.4.1.1 – зона действия источников тепловой энергии

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
|  | Центральная котельная |  |
| 1 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Ленина, 24 | отопление |
| 2 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 18 | отопление |
| 3 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Красноармейская, 29 | отопление |
| 4 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Ленина, 22 | отопление |
| 5 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Ленина, 17 | отопление |
| 6 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул.Ленина, 22а | отопление |
| 7 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 84 | отопление |
| 8 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Красноармейская, 15 | отопление |
| 9 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 9 | отопление |
| 10 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 25 | отопление |
| 11 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 68 | отопление |
| 12 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 69 | отопление |
| 13 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 3д | отопление |
| 14 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 19 | отопление |
| 15 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 26 | отопление |
| 16 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 19 | отопление |
| 17 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 22а | отопление |
| 18 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 3Д | отопление |
| 19 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 26 | отопление |
| 20 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 26 | отопление |
| 21 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 19 | отопление |
| 22 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 19 | отопление |
| 23 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 26 | отопление |
| 24 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 22 | отопление |
| 25 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 28 | отопление |
| 26 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 17Г | отопление |
| 27 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 17В | отопление |
| 28 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 19 | отопление |
| 29 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 27 | отопление |
| 30 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 27 | отопление |
| 31 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 27 | отопление |
| 32 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 27 | отопление |
| 33 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 17 | отопление |
| 34 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 27 | отопление |
| 35 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 17Д | отопление |
| 36 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Красноармейская, 35 | отопление |
| 37 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 7 | отопление |
| 38 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 26 | отопление |
| 39 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 23 | отопление |
| 40 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 30 | отопление |
| 41 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 49 | отопление |
| 42 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Калинина, 3Д | отопление |
| 43 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 29 | отопление |
| 44 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 17 | отопление |
| 45 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 24А | отопление |
| 46 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 24А | отопление |
| 47 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 39 | отопление |
| 48 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 20 | отопление |
| 49 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 32 | отопление |
| 50 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 33 | отопление |
| 51 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 8А | отопление |
| 52 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 9 | отопление |
| 53 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 13 | отопление |
| 54 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 14 | отопление |
| 55 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 17 | отопление |
| 56 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 22 | отопление |
| 57 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 24 | отопление |
| 58 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 15 | отопление |
| 59 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 16 | отопление |
| 60 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 17 | отопление |
| 61 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 7 | отопление |
| 62 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 14 | отопление |
| 63 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Ленина, 16 | отопление |
| 64 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Красноармейская, 25 | отопление |
|  | Котельная "Баргузинская СОШ" |  |
| 1 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Калинина, 51а | отопление |
| 2 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Калинина, 51 | отопление |
| 3 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Советская, 60а | отопление |
| 4 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 33 | отопление |
| 5 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 63 | отопление |
| 6 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Дзержинского, 59 | отопление |
|  | Котельная ЦРБ |  |
| 1 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87 | отопление |
| 2 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87 | отопление и ГВС |
| 3 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87 | отопление и ГВС |
| 4 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87 | отопление |
| 5 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87 | отопление |
| 6 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87 | отопление |
| 7 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87 | отопление и ГВС |
| 8 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87 | отопление |
| 9 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87 | отопление |
| 10 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87 | отопление |
| 11 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 93 | отопление и ГВС |
| 12 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Партизанская, 87А | отопление |
|  | Котельная детского дома "Звездный |  |
| 1 | РБ, Баргузинский район, с.Баргузин, ул. Очирова, 17 | отопление и ГВС |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1.5.1.1 - Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилой фонд | общественно-деловые здания | производственные объекты |
| с. Баргузин |  |  |  |
| Центральная котельная | 0,3635 | 0,7048 | 0,00 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" | 0,0650 | 0,4173 | 0,00 |
| Котельная ЦРБ | 0,0778 | 0,3726 | 0,00 |
| Котельная детского дома "Звездный" | 0,00 | 0,1800 | 0,00 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |
| Центральная котельная | 0,2156 | 1,0683 | 1,2839 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" | 0,0410 | 0,4823 | 0,5233 |
| Котельная ЦРБ | 0,0500 | 0,4504 | 0,5004 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" | 0,0210 | 0,1800 | 0,2010 |
| Итого по МО: | 0,3276 | 2,1810 | 2,5086 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | Центральная котельная | 4728,8300 | 4728,8300 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 2874,6300 | 2874,6300 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2235,8100 | 2235,8100 |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | 1034,2300 | 1034,2300 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Таблица 1.5.5.1 – Норматив потребления ЖКУ

| Наименование услуг | ООО «Комхоз» |
| --- | --- |
| Отопление жилых помещений | 0,395 Гкал на 1м2 в год |
| Горячее водоснабжения | 2,7 м3 на 1 чел. в месяц |
| Холодное водоснабжения |  |
| благоустроен. дома с ванной и ГВС | 4,915 м3 на 1 чел. в месяц |
| полублагоустроен. дома с ванной и водонагревателем | 4,915 м3 на 1 чел. в месяц |
| неблагоустроенные дома | - |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 5,5340 | 1,0683 | 1,0683 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 2,1500 | 0,4823 | 0,4823 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 3,2800 | 0,4504 | 0,4504 |
| Итого по МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  | 10,9640 | 2,0010 | 2,0010 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | 1,5860 | 0,1800 | 0,1800 |
| Итого по ООО "ЮТЭКС" |  | 1,5860 | 0,1800 | 0,1800 |
| Итого по МО: |  | 12,5500 | 2,1810 | 2,1810 |

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы ТС | На момент актуализации 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | Гкал/ч | 1,0683 | 1,0683 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | Гкал/ч | 0,4823 | 0,4823 |
| 3 | Котельная ЦРБ | Гкал/ч | 0,4504 | 0,4504 |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | Гкал/ч | н/д | 0,1800 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 5,5340 | 5,5340 | 0,0640 | 5,4700 | 0,2156 | 1,0683 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 2,1500 | 2,1500 | 0,0212 | 2,1288 | 0,0410 | 0,4823 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 3,2800 | 3,2800 | 0,0260 | 3,2540 | 0,0500 | 0,4504 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный" | 1,5860 | 1,5860 | 0,0013 | 1,5847 | 0,0210 | 0,1800 |
| Итого по МО: |  | 12,5500 | 12,5500 | 0,1125 | 12,4375 | 0,3276 | 2,1810 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать выводы о том, что каждый из источников имеет резерв тепловой мощности.

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Наименование теплового источника | Тепловая мощность нетто, Гкал/час | Присоединенная Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 5,4700 | 1,0683 | 4,1861 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 2,1288 | 0,4823 | 1,6055 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 3,2540 | 0,4504 | 2,7536 |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | 1,5847 | 0,1800 | 1,3837 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.6.6.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы ТС | На момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 5,4700 | 5,4700 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,0683 | 1,0683 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,2156 | 0,2156 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 4,1861 | 4,1861 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,1288 | 2,1288 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,4823 | 0,4823 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0410 | 0,0410 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,6055 | 1,6055 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 3,2540 | 3,2540 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,4504 | 0,4504 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 2,7536 | 2,7536 |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | н/д | 1,5847 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | н/д | 0,1800 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | н/д | 0,0210 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | н/д | 1,3837 |

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Водоподготовительные установки на котельных не установлены.

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя

| Параметр | Ед. изм. | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Центральная котельная |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 |
| Срок службы | лет | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период | т/ч | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,18 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Котельная «Баргузинская СОШ» |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 |
| Срок службы | лет | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период | т/ч | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Котельная ЦРБ |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 |
| Срок службы | лет | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период | т/ч | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |
| Котельная детского дома «Звездный» |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0,0 |
| Срок службы | лет | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0,0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период | т/ч | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.1.1.

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Добавлена информация о балансах теплоносителя котельной детского дома «Звездный».

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Виды топлива, используемые источниками тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.1.1 - Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | 440,22 | 215,17 | 215,17 |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | 1576,22 | 2461,35 | 2738,22 | 2932,00 |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 1136,00 | 2686,40 | 2848,44 | 2924,00 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 866,768 | 1708,045 | 1811,62 | 2073,12 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | 440,22 | 215,17 | 104,95 | 223,17 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5341,00 | 4506,00 | 4452,00 | 4963,00 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | 54,7700 | 376,8900 | 305,2200 | 92,3700 | 160,0200 |
|  | Приход топлива за год | т. | 1120,3800 | 650,8400 | 683,1900 | 1076,8800 | 1077,00 |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 798,2600 | 722,5100 | 896,0400 | 1009,2300 | 1100,00 |
|  |  | т.у.т. | 496,5200 | 551,2700 | 577,0500 | 641,8700 | 779,9000 |
|  | Остаток топлива | т. | 376,8900 | 305,2200 | 92,3700 | 160,0200 | 137,0200 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 4353,00 | 5341,00 | 4506,00 | 4452,00 | 4963,00 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | 13,9080 | 329,3880 | 284,0780 | 86,4280 | 90,0180 |
|  | Приход топлива за год | т. | 1249,5800 | 790,6000 | 696,1100 | 1220,7900 | 1230,00 |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 934,1000 | 835,9100 | 893,7600 | 1217,2000 | 1220,00 |
|  |  | т.у.т. | 581,0100 | 637,8000 | 575,6000 | 774,1400 | 794,0800 |
|  | Остаток топлива | т. | 329,3880 | 284,0780 | 86,4280 | 90,0180 | 100,0180 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 4353,00 | 5341,00 | 4506,00 | 4453,00 | 4963,00 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | 24,00 | 48,4000 | 72,8000 | 77,2000 | 81,6000 |
|  | Приход топлива за год | т. | 474,4000 | 474,4000 | 474,4000 | 474,4000 | 474,4000 |
|  | Израсходовано топлива: | т. | 450,00 | 450,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
|  |  | т.у.т. | 279,9000 | 343,3500 | 302,7000 | 298,9200 | 333,2300 |
|  | Остаток топлива | т. | 48,4000 | 72,8000 | 77,2000 | 81,6000 | 86,00 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | 4353,00 | 5341,00 | 4506,00 | 4453,00 | 4963,00 |

Таблица 1.8.1.2 - Топливный баланс систем теплоснабжения в МО

| Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | Остаток топлива на начало года | т. | н/д | н/д | 1102,3180 | 471,1680 | 546,8080 |
|  | Приход топлива за год | т. | н/д | 3492,0600 | 4315,0500 | 5510,2900 | 5713,4000 |
|  | Израсходовано топлива: | т. | н/д | 3144,4200 | 4946,2000 | 5544,8700 | 5714,00 |
|  |  | т.у.т. | н/д | 2399,1880 | 3163,3950 | 3526,5500 | 3980,3300 |
|  | Остаток топлива | т. | н/д | 1102,3180 | 471,1680 | 436,5880 | 546,2080 |
|  | Низшая теплота сгорания | ккал/ед. | н/д | 5341 | 4506 | 4452 | 4963 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,0787 | 0,07866 |
|  |  | НЗВТ | тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,5056 | 0,5056 |
|  |  | ОНЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,5843 | 0,58426 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,0454 | 0,0454 |
|  |  | НЗВТ | тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,2910 | 0,291 |
|  |  | ОНЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,3364 | 0,3364 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,0387 | 0,0387 |
|  |  | НЗВТ | тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,2498 | 0,2498 |
|  |  | ОНЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,2885 | 0,2885 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,0016 | 0,00164 |
|  |  | НЗВТ | тыс.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | НЭЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,0740 | 0,074 |
|  |  | ОНЗТ | тыс.т | н/д | н/д | н/д | 0,0756 | 0,07564 |

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии СП «Баргузинское» качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии в качестве топлива используется уголь.

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | Уголь | 100,000 | 4963,00 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | Уголь | 100,000 | 4963,00 |
| 3 | Котельная ЦРБ | Уголь | 100,000 | 4963,00 |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | Уголь | 100,000 | 4963,00 |

Характеристика угля, используемого источниками тепловой энергии представлена ниже.

Таблица 1.8.5.2 – Характеристика угля

| Марка угля | Зольность угля в сухом состоянии, % | Высшая теплота сгорания, ккал/ед. | Влага общ. на рабочее состояние, % | Сера общая на сухое состояние, % | Выход летучих веществ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черемховский уголь каменный марки ДР | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии в качестве топлива используется уголь.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание изменений в топливных балансах систем теплоснабжение представлено в таблице ниже.

Таблица 1.8.8.1 - Изменения в топливных балансах

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы ТС | На момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | Уголь | т.у.т | 1811,6200 | 2073,1200 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | Уголь | т.у.т | 641,8700 | 779,9000 |
| 3 | Котельная ЦРБ | Уголь | т.у.т | 774,1400 | 794,0800 |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | Уголь | т.у.т | 298,9200 | 333,2300 |

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Таблица 1.9.2.1 - Частота отключений потребителей

| № | Источник тепловой энергии | Кол-во отключений | Кол-во отключений на сетях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 0 | 0 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 0 | 0 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 0 | 0 |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | 0 | 0 |

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отключения отсутствовали.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Отключения отсутствовали.

1.9.7 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения добавлена информация по котельной детского дома «Звездный».

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия - это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

В таблице 1.10.1 отображены технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  | 1,111 | 6,998 | 6,998 | 5,067 |
| 1.1 | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 0 | 0,85 | 5,353 | 5,353 | 0 |
| 1.1.1 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | в горячей воде | тыс. Гкал |  | 0,85 | 5,353 | 5,353 | 0,000 |
| 1.2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 0 | 1,051 | 6,621 | 6,621 | 5,06677 |
| 1.2.1 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | в горячей воде | тыс. Гкал |  | 1,051 | 6,621 | 6,621 | 5,067 |
| 2 | Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал |  | 0,201 | 1,268 | 1,268 | 1,135 |
|  |  | % |  | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 22,39 |
| 5 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. |  | 1562,32 | 9698,4 | 10163,63 | н/д |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  | 447,41 | 2751,42 | 2906,66 | н/д |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. |  | 1431,91 | 9361,87 | 11125,82 | н/д |
| 11 | Прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. |  | 3441,64 | 21811,69 | 24196,11 | н/д |
|  | Котельная ЦРБ, Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  | 5,825 | 5,825 | 5,825 | 5,488 |
| 1.1 | С коллекторов источника непосредственно потребителям: | тыс. Гкал | 0 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 0 |
| 1.1.1 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | в горячей воде | тыс. Гкал |  | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 0 |
| 1.2 | С коллекторов источника в тепловые сети: | тыс. Гкал | 0 | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,488 |
| 1.2.1 | в паре | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | в горячей воде | тыс. Гкал |  | 5,547 | 5,547 | 5,547 | 5,488 |
| 2 | Покупка тепловой энергии на компенсацию потерь тепловой энергии при передаче, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 3 | Покупка теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя при передаче, всего, в том числе: | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери тепловой энергии в тепловой сети (нормативные) | тыс. Гкал |  | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
|  |  | % |  | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,78 |
| 5 | Потери теплоносителя в тепловой сети (нормативные) | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |
| 6 | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловой сети | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| 8 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс.руб. |  | 9467,29 | 9,768 | 9,979 | н/д |
| 9 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. |  | 2503,96 | 2585,21 | 2631,14 | н/д |
| 10 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс.руб. |  | 8944,4 | 9358,63 | 9076,93 | н/д |
| 11 | Прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | тыс.руб. |  | 20915,65 | 11953,61 | 11718,05 | н/д |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям от котельных СП «Баргузинское»

| Наименование регулируемой организации | Вид тариф | Год | Вода | Рост тарифа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| ООО «Коммунальное хозяйство» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2023 | 4511,90 | - |
|  |  | 2 полугодие 2023 | 4511,90 | 0,00 |
|  |  | 1 полугодие 2024 | 4511,90 | 0,00 |
|  |  | 2 полугодие 2024 | 4931,50 | 9,30 |
|  |  | с 01.01.2025 до дня официального опубликования нового тарифа | 4426,73 | -10,24 |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  | со дня официального опубликования по 30.06.2025 | 4715,36 | 6,52 |
|  |  | 2 полугодие 2025 | 5554,69 | 17,80 |
|  |  | 1 полугодие 2026 | 5554,69 | 0,00 |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |
| ООО «Коммунальное хозяйство» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2023 | 4511,90 | - |
|  |  | 2 полугодие 2023 | 4511,90 | 0,00 |
|  |  | 1 полугодие 2024 | 4511,90 | 0,00 |
|  |  | 2 полугодие 2024 | 4931,50 | 9,30 |
|  |  | с 01.01.2025 до дня официального опубликования нового тарифа | 4426,73 | -10,24 |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  | со дня официального опубликования по 30.06.2025 | 4715,36 | 6,52 |
|  |  | 2 полугодие 2025 | 5554,69 | 17,80 |
| Котельная ЦРБ, Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |
| ООО «Коммунальное хозяйство» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2023 | 4314,15 | - |
|  |  | 2 полугодие 2023 | 4314,15 | 0,00 |
|  |  | 1 полугодие 2024 | 4314,15 | 0,00 |
|  |  | 2 полугодие 2024 | 4715,36 | 9,30 |
|  |  | с 01.01.2025 до дня официального опубликования нового тарифа | 4870,45 | 3,29 |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  | со дня официального опубликования по 30.06.2025 | 4931,5 | 1,25 |
|  |  | 2 полугодие 2025 | 5809,3 | 17,80 |
| Население (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |  |
| ООО «Коммунальное хозяйство» | одноставочный, руб./Гкал | 1 полугодие 2023 | 4314,15 | - |
|  |  | 2 полугодие 2023 | 4314,15 | 0,00 |
|  |  | 1 полугодие 2024 | 4314,15 | 0,00 |
|  |  | 2 полугодие 2024 | 4715,36 | 9,30 |
|  |  | с 01.01.2025 до дня официального опубликования нового тарифа | 4870,45 | 3,29 |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  | со дня официального опубликования по 30.06.2025 | 4931,5 | 1,25 |
|  |  | 2 полугодие 2025 | 5809,3 | 17,80 |

Таблица 1.11.1.2 - Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» в МО СП «Баргузинское» Баргузинского района

| № | Наименование групп потребителей | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | со дня официального опубликования по 30.06.2025 | с 01.07 по 31.12 |
| 1 | Потребители |  |  |
|  | одноставочный, руб./куб.м в том числе: | 273,77 | 322,49 |
| 1.1 | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 33,66 | 39,65 |
| 1.2 | компонент на холодную воду, руб./ куб.м | 4715,36 | 5554,69 |
| 2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
|  | одноставочный, руб./куб.м в том числе: | 273,77 | 322,49 |
| 2.1 | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 33,66 | 39,65 |
| 2.2 | компонент на холодную воду, руб./ куб.м | 4715,36 | 5554,69 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются приказом республиканской службы по тарифам республики Бурятия.

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной причиной, определяющей надежность и безопасность теплоснабжения муниципального образования – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Износ основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревшее оборудование и трубопроводы.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Проблем развития систем теплоснабжения не выявлено.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Надежность снабжения топливом обуславливается наличием хранилищ топлива, где имеются необходимые резервы.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Объем потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | Выработка ТЭ | Гкал | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 5066,7700 | 5066,7700 | 5066,7700 | 5066,7700 | 5066,7700 | 5066,7700 | 5066,7700 | 5066,7700 | 5066,7700 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1134,6800 | 1134,6800 | 1134,6800 | 1134,6800 | 1134,6800 | 1134,6800 | 1134,6800 | 1134,6800 | 1134,6800 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 4728,8300 | 4728,8300 | 4728,8300 | 4728,8300 | 4728,8300 | 4728,8300 | 4728,8300 | 4728,8300 | 4728,8300 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" | Выработка ТЭ | Гкал | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 3018,5000 | 3018,5000 | 3018,5000 | 3018,5000 | 3018,5000 | 3018,5000 | 3018,5000 | 3018,5000 | 3018,5000 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 377,0300 | 377,0300 | 377,0300 | 377,0300 | 377,0300 | 377,0300 | 377,0300 | 377,0300 | 377,0300 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2874,6300 | 2874,6300 | 2874,6300 | 2874,6300 | 2874,6300 | 2874,6300 | 2874,6300 | 2874,6300 | 2874,6300 |
| Котельная ЦРБ | Выработка ТЭ | Гкал | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 2469,6900 | 2469,6900 | 2469,6900 | 2469,6900 | 2469,6900 | 2469,6900 | 2469,6900 | 2469,6900 | 2469,6900 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 308,4900 | 308,4900 | 308,4900 | 308,4900 | 308,4900 | 308,4900 | 308,4900 | 308,4900 | 308,4900 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 2235,8100 | 2235,8100 | 2235,8100 | 2235,8100 | 2235,8100 | 2235,8100 | 2235,8100 | 2235,8100 | 2235,8100 |
| Котельная детского дома "Звездный" | Выработка ТЭ | Гкал | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 |
|  | Отпуск ТЭ в сеть | Гкал | 1095,1100 | 1095,1100 | 1095,1100 | 1095,1100 | 1095,1100 | 1095,1100 | 1095,1100 | 1095,1100 | 1095,1100 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 55,7000 | 55,7000 | 55,7000 | 55,7000 | 55,7000 | 55,7000 | 55,7000 | 55,7000 | 55,7000 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 1034,2300 | 1034,2300 | 1034,2300 | 1034,2300 | 1034,2300 | 1034,2300 | 1034,2300 | 1034,2300 | 1034,2300 |

Часть 2. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ФОНДОВ, СГРУПИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.2.1 – Прирост строительных фондов

| Наименование объекта | Площадь отапливаемых объектов, кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| Многоквартирные дома | 8636,81 | 8636,81 | 8636,81 | 8636,81 | 8636,81 | 8636,81 | 8636,81 | 8636,81 |
| Индивидуальные жилые дома | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 | 269,5 |
| Дома блокированной застройки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания | 22519,8 | 22519,8 | 22519,8 | 22519,8 | 22519,8 | 22519,8 | 22519,8 | 22519,8 |
| Производственные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 31426,11 | 31426,11 | 31426,11 | 31426,11 | 31426,11 | 31426,11 | 31426,11 | 31426,11 |

Часть 3. ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приведены в таблицах ниже.

Таблица 2.3.1 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Площадь здания, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 2.3.2 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)

| Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 |  | - |  |
| 6 Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Таблица 2.3.3 - Расчетные (удельные) расходы воды в зданиях общественного назначения, (л) на одного потребителя

| Водопотребители | Единица измерения | Нормы расхода горячей воды, л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления | в час наибольшего водопотребления |
| 1. Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |  |
| умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 130 | 110 | 8,2 |
| сидячими ванными, оборудованными душами | 1 житель | 160 | 120 | 10,3 |
| с ваннами длинной 1500-1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 180 | 130 | 11,6 |
| 2. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты: |  |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 22 | 14 | 3,8 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 60 | 25 | 6,8 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 40 | 18 | 3,8 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 90 | 35 | 6,8 |
| 3 Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 16 | 3,5 | 1,2 |
| то же с продленным днем | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 12 | 3,1 | 0,85 |

Часть 4. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Таблица 2.4.2 - Расчетный прирост тепловой нагрузки

| Источник тепловой энергии | Наименование объекта | Расчетные прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | Прирост не планируется |  |  |
| Котельная "Баргузинская СОШ" | Прирост не планируется |  |  |
| Котельная ЦРБ | Прирост не планируется |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" | Прирост не планируется |  |  |

Часть 5. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 6. ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВОДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогноз приростов в промышленных зонах отсутствует.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Описание изменений выполнено только на основании прироста потребителей, и эта данные взяты как основа. Естественно ежегодно потребление не совпадают по факту из года в год, так как из-за разных погодных условий итоговое потребление будет всегда разным, плавающим.

Таблица 2.7.1 - Описание изменений тепловой энергии на цели теплоснабжения

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее | перспективное |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 4728,8300 | 4728,8300 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 2874,6300 | 2874,6300 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2235,8100 | 2235,8100 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный" | 1034,2300 | 1034,2300 |
| Итого по МО: |  | 10873,5000 | 10873,5000 |

Часть 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

За период, с момента ранее разработанной схемы теплоснабжения, объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения – не зафиксировано.

Часть 9. АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ ОТНОСИТЕЛЬНО УКАЗАННОГО В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОГНОЗА ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ

Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен в части 4, текущей главы.

Часть 10. РАСЧЕТНАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с отсутствием увеличением/уменьшением тепловой нагрузки на источниках тепловой энергии, расчетные тепловые нагрузки на коллекторах не изменятся и останутся на уровне базового 2024 года (рассмотрено в Главе 1 п/п 1.5.2).

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели не является обязательной при разработке схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Часть 1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОМ ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИН РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности на базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу до 2039 года, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепловой энергии на расчетный срок схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 | 5,5340 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 1,0683 | 1,0683 | 1,0683 | 1,0683 | 1,0683 | 1,0683 | 1,0683 | 1,0683 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,2156 | 0,2156 | 0,2156 | 0,2156 | 0,2156 | 0,2156 | 0,2156 | 0,2156 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 4,1861 | 4,1861 | 4,1861 | 4,1861 | 4,1861 | 4,1861 | 4,1861 | 4,1861 |
|  |  | % | 75,6440 | 75,6440 | 75,6440 | 75,6440 | 75,6440 | 75,6440 | 75,6440 | 75,6440 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,1288 | 2,1288 | 2,1288 | 2,1288 | 2,1288 | 2,1288 | 2,1288 | 2,1288 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4823 | 0,4823 | 0,4823 | 0,4823 | 0,4823 | 0,4823 | 0,4823 | 0,4823 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 |
|  |  | % | 74,6744 | 74,6744 | 74,6744 | 74,6744 | 74,6744 | 74,6744 | 74,6744 | 74,6744 |
| Котельная ЦРБ | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 | 3,2800 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,2540 | 3,2540 | 3,2540 | 3,2540 | 3,2540 | 3,2540 | 3,2540 | 3,2540 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 2,7536 | 2,7536 | 2,7536 | 2,7536 | 2,7536 | 2,7536 | 2,7536 | 2,7536 |
|  |  | % | 83,9512 | 83,9512 | 83,9512 | 83,9512 | 83,9512 | 83,9512 | 83,9512 | 83,9512 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 | 1,5860 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,5847 | 1,5847 | 1,5847 | 1,5847 | 1,5847 | 1,5847 | 1,5847 | 1,5847 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 | 0,1800 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0210 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,3837 | 1,3837 | 1,3837 | 1,3837 | 1,3837 | 1,3837 | 1,3837 | 1,3837 |
|  |  | % | 87,2446 | 87,2446 | 87,2446 | 87,2446 | 87,2446 | 87,2446 | 87,2446 | 87,2446 |

Часть 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ (НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 0С.

Расчетная температура наружного воздуха: -40 0С.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

Часть 3. ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице ниже.

Таблица 4.3.1 - Резервы (дефициты) существующей системы теплоснабжения

| № | Источник тепловой энергии | Резервы (дефициты), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 4,1861 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 1,6055 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2,7536 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |
| 1 | Котельная детского дома "Звездный" | 1,1377 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 4.4.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| Показатель | Существующий баланс, Гкал/ч |  | Перспективный баланс, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предшествующий актуализации схемы ТС | На момент актуализации | Предшествующий актуализации схемы ТС | На момент актуализации |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 | 5,4700 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 1,0683 | 1,0683 | 1,0683 | 1,0683 |
| Потери в тепловых сетях | 0,2156 | 0,2156 | 0,2156 | 0,2156 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 4,1861 | 4,1861 | 4,1861 | 4,1861 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 2,1288 | 2,1288 | 2,1288 | 2,1288 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 | 0,0212 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,4823 | 0,4823 | 0,4823 | 0,4823 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 | 0,0410 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 | 1,6055 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |
| Мощность нетто | 3,2540 | 3,2540 | 3,2540 | 3,2540 |
| Расход тепла на собственные нужды | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
| Тепловая нагрузка потребителей | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 | 0,4504 |
| Потери в тепловых сетях | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | 2,7536 | 2,7536 | 2,7536 | 2,7536 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |  |
| Мощность нетто | н/д | 1,3387 | н/д | 1,3387 |
| Расход тепла на собственные нужды | н/д | 0,0013 | н/д | 0,0013 |
| Тепловая нагрузка потребителей | н/д | 0,1800 | н/д | 0,1800 |
| Потери в тепловых сетях | н/д | 0,0210 | н/д | 0,0210 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) источника | н/д | 1,1377 | н/д | 1,1377 |

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Часть 1. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

В качестве единственного (базового) варианта предлагается развитие системы теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Технико-экономическое обоснование не приводится.

Часть 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Приоритетным и единственным вариантом перспективного развития системы теплоснабжения СП «Баргузинское» предлагается один вариант предусматривающий в качестве единственного (базового) варианта развитие систем теплоснабжения на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Часть 1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Таблица 6.1.1.1 - Нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Ед.изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "Баргузинская СОШ" | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ЦРБ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть 2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение не предусматривается, в связи с отсутствием открытых систем ГВС.

Часть 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Баки-аккумуляторы отсутствуют.

Часть 4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Расход подпиточной воды для эксплуатационного и аварийного режимов, в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 6.4.1 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Параметр | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная «Баргузинская СОШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома «Звездный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нормативные утечки теплоносителя | т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационный период | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок представлены в таблице 6.4.1.

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Изменения отсутствуют.

Часть 7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Провести сравнительный анализ не представляется возможным, так как данные по фактическим потерям теплоносителя отсутствуют.

ГЛАВА 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010, развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

Поквартирное отопление в рассматриваемом регионе возможно только с использованием в качестве источника электрической энергии, поскольку установка индивидуального газового отопления невозможна в виду отсутствия подключения к системам газоснабжения. Практика применения индивидуальных электрических источников тепловой энергии описана в Главе 1 Обосновывающих материалов.

Часть 2. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 3. АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Часть 5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Объекты, работающие в режиме комбинированной выработки, отсутствуют.

Часть 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле экономически не обоснована в виду малой существующей и перспективных тепловых нагрузок.

Часть 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В виду значительной территориальной удаленности зон действия источников тепловой энергии друг от друга невозможно перераспределить тепловые нагрузки между ними.

Часть 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На территории СП «Баргузинское» отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Часть 9. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Указанные объекты отсутствуют.

Часть 11. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ

Одной из особенностей муниципального образования СП «Баргузинское» с подведомственной территорией является отсутствие магистрального газа, поэтому основным топливом источников тепловой энергии является Уголь. В виду отсутствия газа, организация индивидуального теплоснабжения проблематична. В рассматриваемых нами элементах территориального деления индивидуальное теплоснабжение не выгодно.

Часть 12. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии рассмотрен в Главе 4 часть 1 текущего тома.

Часть 13. АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Указанные мероприятия не планируются.

Часть 14. ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования СП «Баргузинское» сохраняется в существующем виде.

Часть 15. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В настоящее время Федеральный закон «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения», но принятой конкретной методики его расчета до сих пор не существует.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

К сожалению, у всех расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н.Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 7.14.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонентов на 1 км.Кв. | Теплоплотность района, Гкал / ч·км² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 1,2839 | 15251,5100 | 4030,8400 | 423,3374 | 0,0025 | 0,0042 | 0,0001 |
| Котельная Баргузинская СОШ | 0,5233 | 5216,4000 | 1500,4000 | 139,0740 | 0,0035 | 0,0012 | 0,0001 |
| Котельная МУЗ ЦРБ | 0,5004 | 10958,2000 | 853,1000 | 58,5968 | 0,0077 | 0,0011 | 0,0000 |

Часть 16. ПОКРЫТИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, НЕ ОБЕСПЕЧЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

Данные объекты отсутствуют

Часть 17. МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ ПРИРОСТА ТЕПЛОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НА КОЛЛЕКТОРАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Данные объекты отсутствуют

Часть 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ ЗАГРУЗКИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке рассмотрены в главе 4 часть 1, текущего тома

Часть 19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОПЛИВА

Уровень и объем потребления топлива не измениться с учетом перспективы. Виды потребляемого топлива останутся неизменными.

Часть 20. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ, РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ И ПРОШЕДШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

На территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

Часть 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов не планируется.

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

Часть 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образования не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Часть 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

Часть 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА

Рекомендуемые мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице ниже.

Таблица 8.7.1 - Мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене

| № | Обозначение реконструируемого участка | Диаметр, мм | Длина трубопровода на участке, подлежащая замене в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |
| 1 | ТК1-ТК2 | 219 | 245,4 |
| 2 | ТК2-ТК3 | 219 | 112,5 |
| 3 | ТК3-гараж в/станции | 150 | 162,6 |
| 4 | ТК4-ТК6 | 80 | 380,5 |
| 5 | ТК6-ТК7 | 150 | 79,4 |
| 6 | ТК7-ТК8 | 80 | 162,9 |
| 7 | ТК8-ТК9 | 150 | 16,9 |
| 8 | ТК9-ТК10 | 40 | 8,8 |
| 9 | ТК10-ТК11 | 80 | 46,24 |
| 10 | ТК11-ТК12 | 80 | 34,28 |
| 11 | ТК12-ТК13 | 219 | 212,18 |
| 12 | ТК13-ТК14 | 40 | 88,78 |
| 13 | ТК14-ТК15 | 219 | 106,8 |
| 14 | ТК15-ж/дом №24 | 125 | 109,1 |
| 15 | ТК16-ТК17 | 40 | 50,26 |
| 16 | ТК17-ТК18 | 125 | 33,6 |
| 17 | ТК18-ж/дом | 80 | 12,6 |
| 18 | ТК19-вод.башня | 40 | 127,8 |
| 19 | ТК21-ТК17 | 32 | 82,1 |
| 20 | ТК21-ТК22 | 100 | 205,8 |
| 21 | ТК22-ж/дом | 40 | 8 |
| 22 | ТК23- Аптека | 80 | 118,7 |
| 23 | ТК24-гараж районо | 50 | 131,4 |
| 24 | ТК25- д/сад | 32 | 19 |
| 25 | ТК27-ТК28 | 125 | 155 |
| 26 | ТК28-ТК29 | 32 | 122,6 |
| 27 | ТК29-ТК30 | 125 | 86,5 |
| 28 | ТК30-ТК31 | 100 | 94,4 |
| 29 | ТК31-ТК32 | 76 | 86,7 |
| 30 | ТК32-д/сад | 40 | 43,2 |
| 31 | ТК33-ТК34 | 125 | 373 |
| 32 | ТК34-ТК35 | 80 | 41,4 |
| 33 | ТК35-вод.башня | 25 | 91,7 |
| 34 | ТК36-ж/дом | 32 | 144,2 |
| 35 | ТК37-ТК11 | 32 | 56,5 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |
| 1 | ТК1-скважина (водонапорная башня) | 50 | 24,5 |
| 2 | ТК1-ТК2 | 100 | 29,8 |
| 3 | ТК2-электросвязь | 100 | 76,4 |
| 4 | ТК2-ТК3 | 100 | 32 |
| 5 | ТК3-ТК4 | 100 | 20,4 |
| 6 | ТК4-административное здание «Мобиком Хабаровск» | 70 | 4,2 |
| 7 | ТК4-жил.дом №59 ул.Дзержинского | 100 | 64,8 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
|  | Сети отопления |  |  |
| 1 | Котельная –ТК1 | 200 | 7,2 |
| 2 | ТК1-ТК2 | 150 | 64,4 |
| 3 | ТК2-главный корпус | 100 | 54,2 |
| 4 | ТК2-ТК3 | 100 | 12,3 |
| 5 | ТК3-инфекционное | 50 | 90,2 |
| 6 | Инфекционное отделение – резервная скваждина | 25 | 12 |
| 7 | ТК3-ТК4 | 70 | 6,8 |
| 8 | ТК4- морг | 32 | 4,9 |
| 9 | ТК4-ТК5 | 70 | 6,4 |
| 10 | ТК6-спидлаборатория | 40 | 58,6 |
| 11 | ТК6-прачечная | 32 | 18,2 |
| 12 | ТК9-поликлиника | 76 | 6,2 |
| 13 | ТК1-ТК13 | 50 | 44,4 |
| 14 | ТК13-пищеблок | 50 | 21,8 |
| 15 | Пищеблок-овощехранилище | 32 | 45,2 |
| 16 | Котельная –ТК10 | 100 | 44 |
| 17 | ТК10-ТК11 | 76 | 28,6 |
| 18 | ТК11-админ.здание ЦРБ | 40 | 17,5 |
| 19 | ТК12-ж.д. №93 ул.Партизанская | 76 | 17,8 |
| 20 | ТК12-ж.д. №87а ул.Партизанская | 40 | 66,6 |
|  | Сети ГВС |  |  |
| 21 | Котельная –ТК1 | 65 | 7,2 |
| 22 | ТК1-ТК2 | 65 | 64,4 |
| 23 | ТК2-ТК3 | 40 | 12,3 |
| 24 | ТК3-инфекционное | 32 | 90,2 |
| 25 | Инфекционное отделение – резервная скваждина | 25 | 12 |
| 26 | ТК3-ТК4 | 40 | 6,8 |
| 27 | ТК4- морг | 80 | 4,9 |
| 28 | ТК4-ТК5 | 40 | 6,4 |
| 29 | ТК6-спидлаборатория | 80 | 58,6 |
| 30 | ТК6-прачечная | 80 | 18,2 |
| 31 | ТК6-ТК7 | 80 | 13 |
| 32 | ТК7-физиокабинет | 40 | 16,8 |
| 33 | ТК7-ТК8 | 40 | 68,6 |
| 34 | ТК8-р-кабинет | 50 | 5 |
| 35 | ТК9-поликлиника | 40 | 6,2 |
| 36 | ТК1-ТК13 | 40 | 44,4 |
| 37 | ТК13-пищеблок | 40 | 21,8 |
| 38 | Пищеблок-овощехранилище | 150 | 45,2 |
| 39 | Котельная –ТК10 | 50 | 44 |
| 40 | ТК10-ТК11 | 50 | 28,6 |
| 41 | ТК11-админ.здание ЦРБ | 40 | 17,5 |
| 42 | ТК11-ТК12 | 50 | 33,4 |
| 43 | ТК12-ж.д. №93 ул.Партизанская | 50 | 17,8 |
| 44 | ТК12-ж.д. №87а ул.Партизанская | 32 | 66,6 |

Часть 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Строительство и реконструкции насосных станции не требуется.

Часть 9. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ТАКОЙ СИСТЕМЫ, НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образование сельское поселение «Баргузинское» закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 2. ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРЕСМОТР ГРАФИКА ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ЕГО РАСХОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

На территории муниципального образование сельское поселение «Баргузинское» закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ТАКИХ СИСТЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ

На территории муниципального образование сельское поселение «Баргузинское» закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Инвестиции не требуются.

Часть 5. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образование сельское поселение «Баргузинское» закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 6. РАСЧЕТ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

На территории муниципального образование сельское поселение «Баргузинское» закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Часть 7. ОПИСАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕОБОРУДОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 10.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 | 6201,4500 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 334,2960 | 217,3000 | 217,3000 | 217,3000 | 217,3000 | 217,3000 | 217,3000 | 217,3000 | 217,3000 |
| 3 | Расход угля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 2073,1200 | 1218,7270 | 1218,7270 | 1218,7270 | 1218,7270 | 1218,7270 | 1218,7270 | 1218,7270 | 1218,7270 |
| 3.2 | натурального | т. | 2924,00 | 1917,2300 | 1917,2300 | 1917,2300 | 1917,2300 | 1917,2300 | 1917,2300 | 1917,2300 | 1917,2300 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 | 3395,5400 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 229,6836 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 |
| 3 | Расход угля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 779,9000 | 639,7600 | 639,7600 | 639,7600 | 639,7600 | 639,7600 | 639,7600 | 639,7600 | 639,7600 |
| 3.2 | натурального | т. | 1100,00 | 1005,9200 | 1005,9200 | 1005,9200 | 1005,9200 | 1005,9200 | 1005,9200 | 1005,9200 | 1005,9200 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 | 2778,1700 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 285,8284 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 | 220,1000 |
| 3 | Расход угля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 794,0800 | 555,7400 | 555,7400 | 555,7400 | 555,7400 | 555,7400 | 555,7400 | 555,7400 | 555,7400 |
| 3.2 | натурального | т. | 1220,00 | 873,8000 | 873,8000 | 873,8000 | 873,8000 | 873,8000 | 873,8000 | 873,8000 | 873,8000 |
|  | Всего выработано ТЭ | Гкал | 12375,16 | 12375,16 | 12375,16 | 12375,16 | 12375,16 | 12375,16 | 12375,16 | 12375,16 | 12375,16 |
|  | Всего расход угля | т.у.т. | 3647,10 | 2414,227 | 2414,227 | 2414,227 | 2414,227 | 2414,227 | 2414,227 | 2414,227 | 2414,227 |
|  |  | т. | 5244,00 | 3796,95 | 3796,95 | 3796,95 | 3796,95 | 3796,95 | 3796,95 | 3796,95 | 3796,95 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 | 1150,8100 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 289,5612 | 206,0900 | 206,0900 | 206,0900 | 206,0900 | 206,0900 | 206,0900 | 206,0900 | 206,0900 |
| 3 | Расход угля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | условного | т.у.т. | 333,2300 | 336,3500 | 336,3500 | 336,3500 | 336,3500 | 336,3500 | 336,3500 | 336,3500 | 336,3500 |
| 3.2 | натурального | т. | 470,00 | 474,4000 | 474,4000 | 474,4000 | 474,4000 | 474,4000 | 474,4000 | 474,4000 | 474,4000 |

Таблица 10.1.2 - Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Показатель | Вид топлива | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,5718 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,00 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,2151 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,00 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,1949 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 | 0,1600 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,1856 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 |
| Всего максимальный часовой расход топлива | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зимний период | Уголь | т. | 0,9818 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| в летний период | Уголь | т. | 0,1856 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в зимний период | Уголь | т. | 0,0751 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | Уголь | т. | 0,0715 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 | 0,0530 |

Часть 2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА

Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлены в таблице ниже.

Утвержденные значения запасов топлива на источниках тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 10.2.1 - Нормативные запасы топлива на источнике тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Категория топлива | Вид топлива | Тип запаса | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тыс.т. | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 | 0,0787 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,5056 | 0,5056 | 0,5056 | 0,5056 | 0,5056 | 0,5056 | 0,5056 | 0,5056 | 0,5056 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 | 0,5843 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тыс.т. | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 | 0,0454 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 | 0,2910 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 | 0,3364 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тыс.т. | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,2498 | 0,2498 | 0,2498 | 0,2498 | 0,2498 | 0,2498 | 0,2498 | 0,2498 | 0,2498 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 | 0,2885 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное | Уголь | ННЗТ | тыс.т. | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  |  | НЗВТ |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  |  | НЭЗТ |  | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 | 0,0740 |
|  |  | ОНЗТ |  | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 | 0,0756 |

Часть 3. ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии в качестве топлива используется уголь.

Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива в процессе выработки электрической и тепловой энергии не используются.

Часть 4. ВИД ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 - Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Вид топлива | Доли топлива, используемого для производства ТЭ в данной системе, % | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | Уголь | 100,000 | 4963,00 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | Уголь | 100,000 | 4963,00 |
| 3 | Котельная ЦРБ | Уголь | 100,000 | 4963,00 |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | Уголь | 100,000 | 4963,00 |

Характеристика угля, используемого источниками тепловой энергии представлена ниже.

Таблица 10.4.2 – Характеристика угля

| Марка угля | Зольность угля в сухом состоянии, % | Высшая теплота сгорания, ккал/ед. | Влага общ. на рабочее состояние, % | Сера общая на сухое состояние, % | Выход летучих веществ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черемховский уголь каменный марки ДР | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Часть 5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСВУЮЩЕМ ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии в качестве топлива используется уголь.

Часть 6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Направлений по переводу источников тепловой энергии на другие виды топлива не запланированы.

Часть 7. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАЛАНСАХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОСТРОЕННЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Описание изменений перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 10.7.1 - Изменения в перспективных топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Перспективное потребление топлива, т у.т. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| 1 | Центральная котельная | Уголь | 1218,7270 | 2073,1200 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | Уголь | 639,7600 | 779,9000 |
| 3 | Котельная ЦРБ | Уголь | 555,7400 | 794,0800 |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | Уголь | н/д | 333,2300 |

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 1;

- тепловых сетей Кс= 1;

- потребителя теплоты Рпт= 1.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 1.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Часть 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, за последние 5 лет аварийных ситуаций не возникало. Происходили только отказы.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице 11.2.1.

Таблица 11.2.1 – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

В целом по МО время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА (АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Результаты расчетов вероятности безотказной работы тепломагистралей, выполненные при первичной разработке Схемы теплоснабжения, по результатам расчета надежности тепломагистралей рекомендуются следующие мероприятия (в зависимости от рассчитанных показателей надежности):

1) рекомендуется при условии соблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

2) рекомендуется при условии несоблюдения нормативной надежности на расчетный срок и предусматривает:

- экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

- реконструкцию ветхих участков тепловых сетей, определяемых по результатам экспертного обследования технического состояния трубопроводов.

Часть 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При условии реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей, прогнозные показатели готовности систем теплоснабжения к безотказным поставкам тепловой энергии будут превышать установленный в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 норматив - 0,97.

Для снижения подачи тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения необходимо изменение следующих технологических факторов:

- снижение количества систем с централизованным приготовлением горячей воды до минимального технически и экономически оправданного уровня (в работе остаются ЦТП с потребителями, подключенными по независимой схеме, которые по соотношению материальной характеристики и подключенной нагрузки дают сходные параметры по удельному потреблению теплоносителей и тепловых потерь на ПХН, что и схемы, работающие через ИТП); - реализация эксплуатационных программ, предусматривающих переход на сжатый регламент обслуживания участка сетей, продолжительностью не более 2-х суток.

Часть 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

Часть 6. ПРИМЕНЕНИЕ НА ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ С ДУБЛИРОВАННЫМИ СВЯЗЯМИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НОРМАТИВНУЮ ГОТОВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро-и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Часть 7. УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

Часть 8. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты, на расчетный срок, не предусматривается.

Часть 9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СМЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Резервирование тепловых сетей со смежными муниципальными образованиями отсутствуют.

Часть 10. УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ

Установка резервных насосных станции не требуется.

Часть 11. УСТАНОВКА БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Часть 12. ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО РАСЧЕТУ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Методика и показатели надежности

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310) указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при проведении анализа показателей и оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на следующие категории:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии;

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электроснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения Кэ = 0,6;

Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива Кт =0,5;

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)

- полная обеспеченность Кт = 1,0;

- не обеспечена в размере 10% и менее Кт = 0,8;

- не обеспечена в размере более 10% Кт = 0,5;

Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии (Кр) и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

-от 90% –до 100% - Кр = 1,0;

- от 70% –до 90% - Кр = 0,7;

- от 50% – до 70% - Кр = 0,5;

- от 30% – до 50% - Кр = 0,3;

- менее 30% включительно - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

Кс = (Sэкспл.- Sветх)/ Sэкспл,

где Sэкспл-протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Sветх- протяженность ветхих тепловых сетей находящихся в эксплуатации

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям:

Иотк = nотк/S[1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за предыдущий год;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

- до 0,2 включительно – Котк тс = 1,0;

- от 0,2 - до 0,6 включительно - Котк = 0,8;

-от 0,8 - до 1,2 включительно - Котк = 0,6;

- свыше 1,2 - Котк = 0,5.

Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением (Котк ит):

Иотк ит=nотк/S [1/(км*год)],

где nотк- количество отказов за предыдущий год

S-протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надежности теплового источника (Котк ит):

-до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

-от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

-от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

Показатель относительного недоотпуска тепловой энергии (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qоткл/Qфакт*100 [%],

где Qоткл - аварийный недоотпуск тепловой энергии потребителям;

Qфакт - фактический отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

- до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

- от 0,1% - до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

- от 0,3% - до 0,5% включительно - Кнед = 0,6;

- от 0,5% - до 1,0% включительно - Кнед = 0,5.

- свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения базируется на показателях:

-укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

-оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

-наличия основных материально-технических ресурсов;

-укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот=0,25*Кп+0,35*Км+0,3*Ктр+0,1*Кист

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 -1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 -1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Оценка надежности систем теплоснабжения.

а) оценка надежности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надежности Кэ, Кв, Кт, и Ки, источники тепловой энергии могут быть оценены как:

высоконадежные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

надежные  - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

малонадежные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

ненадежные показателей Кэ, Кв, Кт.

б) оценка надежности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надежности, тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадежные - более 0,9;

надежные  - 0,75 - 0,89;

малонадежные  - 0,5 - 0,74;

ненадежные  - менее 0,5

в) оценка надежности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется как наихудшая из оценок надежности источников тепловой энергии или тепловых сетей.

Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО СП «Баргузинское» представлена в таблице 11.12.1.

Таблица 11.12.1 - Оценка надежности систем централизованного теплоснабжения МО

| Теплоисточник |  | Центральная котельная | Котельная «Баргузинская СОШ» | Котельная ЦРБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения теплоисточника | Kэ | 1 | 1 | 1 |
| Показатель надежности водоснабжения теплоисточника | Kв | 1 | 1 | 0,6 |
| Показатель надежности топливоснабжения теплоисточника | Kт | 1 | 1 | 1 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей | (Кб) | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня резервирования теплоисточника и элементов тепловой сети | Kр | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей | Kс | 1 | 1 | 1 |
| Показатьель интенсивности отказов тепловых сетей | Kотк.тс | 1 | 1 | 1 |
| Показатель интенсивности отказов теплового источника | (Котк ит) | 1 | 1 | 1 |
| Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Kнед | 1 | 1 | 1 |
| Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; | Kп | 1 | 1 | 1 |
| Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Kм | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Kтр | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Kист | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | Kгот | удовлетворительная готовность | удовлетворительная готовность | удовлетворительная готовность |
| оценка надежности источников тепловой энергии |  | надежные | надежные | надежные |
| оценка надежности тепловых сетей |  | надежные | надежные | надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом |  | надежные | надежные | надежные |

Часть 13. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОКАЗАТЕЛЯХ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, С УЧЕТОМ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Изменения отсутствуют.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В таблице 12.1.1 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.

В таблице 12.1.2 представлена оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них.

Таблица 12.1.1 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел водогрейный стальной КВр-0,63 с механической топкой (шурующая планка, привод ПШ, дутьевой вентилятор ВЦ 14-46) | Концессионное соглашение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котел водогрейный стальной КВм-0,6 с колосниковой топкой | Концессионное соглашение | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котел водогрейный стальной КВР-04 | Концессионное соглашение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Насос центробежный консольный типа К65-50-160 - 1шт. | Концессионное соглашение | 37,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Насос центробежный консольный типа 1К20/30 - 1 шт. | Концессионное соглашение | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Насос центробежный консольный типа 1К20/30 - 1 шт. | Концессионное соглашение | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Насос центробежный консольный типа 1К20/30 - 1 шт. | Концессионное соглашение | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Насос центробежный консольный типа 1К8/18 - 1 шт. | Концессионное соглашение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Замена дымососа ДН 6,3 - 1 шт. | Концессионное соглашение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 37,10 | 975,00 | 89,70 | 23,30 | 0,00 | 107,90 | 0,00 | 0,00 | 1373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 12.1.2 - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружении и (или) модернизации тепловых сетей сооружений на них

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Сумма освоения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0,00 | 10303,47 | 10303,47 | 10303,47 | 10303,47 | 10303,47 | 10303,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 1307,44 | 1307,44 | 1307,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекомендованные мероприятия по замене тепловых сетей | БС, ВБ | 0,00 | 0,00 | 4542,67 | 4542,67 | 4542,67 | 4542,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 0,00 | 10303,47 | 16153,58 | 16153,58 | 16153,58 | 14846,14 | 10303,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 2. ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Часть 3. РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть 4. РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения рассмотрены в Главе 14.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОСНОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ (ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ) В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Откорректирован перечень мероприятий, а также суммы и года реализации.

ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 13.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № | Наименование теплоисточника | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО "ЮТЭКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, шт./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ООО "ЮТЭКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кгу.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 409,16 | 184,06 | 184,06 | 184,06 | 184,06 | 184,06 | 184,06 | 184,06 | 184,06 | 184,06 | 184,06 | 184,06 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 258,37 | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 183,20 | 183,20 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 321,53 | 183,46 | 183,46 | 183,46 | 183,46 | 183,46 | 183,46 | 183,46 | 183,46 | 183,46 | 183,46 | 183,46 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | 304,29 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 | 187,45 |
| Итого по МО |  | 323,34 | 184,54 | 0,00 | 184,54 | 184,54 | 184,54 | 184,54 | 184,54 | 184,54 | 184,54 | 184,54 | 184,54 |
| г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 2,6803 | 2,6803 | 2,6803 | 2,6803 | 2,6803 | 2,6803 | 2,6803 | 2,6803 | 2,6803 | 2,6803 | 2,6803 | 2,6803 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 2,7110 | 2,7110 | 2,7110 | 2,7110 | 2,7110 | 2,7110 | 2,7110 | 2,7110 | 2,7110 | 2,7110 | 2,7110 | 2,7110 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2,9550 | 2,9550 | 2,9550 | 2,9550 | 2,9550 | 2,9550 | 2,9550 | 2,9550 | 2,9550 | 2,9550 | 2,9550 | 2,9550 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по МО |  | 8,3464 | 8,3464 | 8,3464 | 8,3464 | 8,3464 | 8,3464 | 8,3464 | 8,3464 | 8,3464 | 8,3464 | 8,3464 | 8,3464 |
| д) коэффициент использования установленной тепловой мощности, о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 24,3560 | 24,3560 | 24,3560 | 24,3560 | 24,3560 | 24,3560 | 24,3560 | 24,3560 | 24,3560 | 24,3560 | 24,3560 | 24,3560 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 25,3256 | 25,3256 | 25,3256 | 25,3256 | 25,3256 | 25,3256 | 25,3256 | 25,3256 | 25,3256 | 25,3256 | 25,3256 | 25,3256 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 16,0488 | 16,0488 | 16,0488 | 16,0488 | 16,0488 | 16,0488 | 16,0488 | 16,0488 | 16,0488 | 16,0488 | 16,0488 | 16,0488 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | 15,0970 | 15,0970 | 15,0970 | 15,0970 | 15,0970 | 15,0970 | 15,0970 | 15,0970 | 15,0970 | 15,0970 | 15,0970 | 15,0970 |
| Итого по МО |  | 20,2068 | 20,2068 | 20,2068 | 20,2068 | 20,2068 | 20,2068 | 20,2068 | 20,2068 | 20,2068 | 20,2068 | 20,2068 | 20,2068 |
| е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные(некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 396,2869 | 396,2869 | 396,2869 | 396,2869 | 396,2869 | 396,2869 | 396,2869 | 396,2869 | 396,2869 | 396,2869 | 396,2869 | 396,2869 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 288,3558 | 288,3558 | 288,3558 | 288,3558 | 288,3558 | 288,3558 | 288,3558 | 288,3558 | 288,3558 | 288,3558 | 288,3558 | 288,3558 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 231,7815 | 231,7815 | 231,7815 | 231,7815 | 231,7815 | 231,7815 | 231,7815 | 231,7815 | 231,7815 | 231,7815 | 231,7815 | 231,7815 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по МО |  | 229,11 | 229,11 | 229,11 | 229,11 | 229,11 | 229,11 | 229,11 | 229,11 | 229,11 | 229,11 | 229,11 | 229,11 |
| ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гу.т/(кВт·ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | 37,7393 | 37,7393 | 37,7393 | 37,7393 | 37,7393 | 37,7393 | 37,7393 | 37,7393 | 37,7393 | 37,7393 | 37,7393 | 37,7393 |
| л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения), лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | 48,2 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,2 | 53,2 | 54,2 | 55,2 | 56,2 | 57,2 | 58,2 | 59,2 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа), о.е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная котельная | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная ЦРБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по МО |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения), для городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальному образованию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Часть 1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Пересчитаны значения индикаторов развития согласно предоставленных данных.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей Схемы. Результаты расчет представлены в таблице 14.1.1.

Часть 2. ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Представлены в таблице 14.1.1.

Часть 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Представлены в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1 - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребления МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район»

| Наименования показателей | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | 25835,62 | 26621,98 | 27433,10 | 27701,84 | 29086,93 | 30541,27 | 32068,34 | 33671,76 | 35355,34 | 37123,11 | 38979,27 | 40928,23 | 42974,64 | 45123,37 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 | 4728,85 |
| Тариф 1 пол | Руб/Гкал | 5554,69 | 5372,12 | 5887,27 | 5715,17 | 6000,93 | 6300,97 | 6616,02 | 6946,82 | 7294,17 | 7658,87 | 8041,82 | 8443,91 | 8866,10 | 9309,41 |
| Тариф 2 пол | Руб/Гкал | 5372,12 | 5887,27 | 5715,17 | 6000,93 | 6300,97 | 6616,02 | 6946,82 | 7294,17 | 7658,87 | 8041,82 | 8443,91 | 8866,10 | 9309,41 | 9774,88 |
| Котельная ЦРБ, Котельная "Баргузинская СОШ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого необходимая валовая выручка | тыс. руб | 29200,39 | 30047,57 | 30919,54 | 31218,05 | 32778,96 | 34417,90 | 36138,80 | 37945,74 | 39843,03 | 41835,18 | 43926,94 | 46123,28 | 48429,45 | 50850,92 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 | 5110,44 |
| Тариф 1 пол | Руб/Гкал | 5809,3 | 5618,44 | 6140,85 | 5959,69 | 6257,67 | 6570,56 | 6899,09 | 7244,04 | 7606,24 | 7986,55 | 8385,88 | 8805,18 | 9245,44 | 9707,71 |
| Тариф 2 пол | Руб/Гкал | 5618,44 | 6140,85 | 5959,69 | 6257,67 | 6570,56 | 6899,09 | 7244,04 | 7606,24 | 7986,55 | 8385,88 | 8805,18 | 9245,44 | 9707,71 | 10193,09 |

Часть 4. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ) В ОЦЕНКЕ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данная глава откорректирована в соответствии с полученными данными.

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Часть 1. РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании СП «Баргузинское».

Таблица 15.1.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | производство / передача |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | производство / передача |
| 3 | Котельная ЦРБ | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | производство / передача |
| 4 | Котельная детского дома "Звездный" | ООО "ЮТЭКС" | производство / передача |

Часть 2. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 15.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | источник, тепловые сети | 1 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | По критериям |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | источник, тепловые сети | 1 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | По критериям |
| 3 | Котельная ЦРБ | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | источник, тепловые сети | 1 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | По критериям |

Часть 3. ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 -10 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г.

Критерии соответствия ЕТО, установлены в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г. критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения и теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче

Сравнение теплоснабжающих организаций по описанным критериям представлено в таблице ниже.

Таблица 15.3.1 - Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права (источник/ тепловые сети) | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 5,5340 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Договор оперативного управления | 47,2956 | не подавалась | 1 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | 2,1500 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Договор оперативного управления | 10,6604 | не подавалась | 1 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 3,2800 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | н/д | источник, тепловые сети, абоненты | Договор оперативного управления | 6,3535 | не подавалась | 1 | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | п. 6-11 ПП РФ от 08.08.2012 N 808 |

Часть 4. ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки теплоснабжающих организаций, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

Часть 5. ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Зоной действия системы теплоснабжения является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. Зоной действия источника тепловой энергии является территория муниципального образования или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Описание зоны действия источников тепловой энергии представлено в главе 1, часть 4 обосновывающих материалов.

Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций представлены в таблице ниже.

Таблица 15.5.1 - Границы зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Утвержденная ЕТО | N зоны деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | 1 |
| 2 | Котельная "Баргузинская СОШ" | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | 1 |
| 3 | Котельная ЦРБ | МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» | 1 |

Часть 6. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, И АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТРЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И РЕЕСТРЕ ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ) С ОПИСАНИЕМ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

За базовый период актуализации сменилась ресурсоснабжающая организация с ООО «Коммунальное хозяйство» на МКУ «Хозяйственно-транспортный отдел администрации муниципального образования «Баргузинский район».

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Концессионным соглашением заключенным между администрацией муниципального образования «Баргузинский район» Республики Бурятия и ООО «ЮТЭКС» предусмотрены мероприятия на котельной детского дома "Звездный", обеспечивающих замену котельного оборудования.

Таблица 16.1.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

| Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| ООО "ЮТЭКС" |  |  |
| Котельная детского дома "Звездный" |  |  |
| Замена котельного оборудования: |  |  |
| Котел водогрейный стальной КВр-0,63 с механической топкой (шурующая планка, привод ПШ, дутьевой вентилятор ВЦ 14-46) | 37,10 | Концессионное соглашение |
| Котел водогрейный стальной КВм-0,6 с колосниковой топкой | 29,90 | Концессионное соглашение |
| Котел водогрейный стальной КВР-04 | 29,90 | Концессионное соглашение |
| Насос центробежный консольный типа К65-50-160 - 1шт. | 29,90 | Концессионное соглашение |
| Насос центробежный консольный типа 1К20/30 - 1 шт. | 23,30 | Концессионное соглашение |
| Насос центробежный консольный типа 1К20/30 - 1 шт. | 447,00 | Концессионное соглашение |
| Насос центробежный консольный типа 1К20/30 - 1 шт. | 975,00 | Концессионное соглашение |
| Насос центробежный консольный типа 1К8/18 - 1 шт. | 926,00 | Концессионное соглашение |
| Замена дымососа ДН 6,3 - 1 шт. | 107,90 | Концессионное соглашение |
| Итого | 2606,00 |  |

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

В таблице 16.2.1 приведен перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

Таблица 16.2.1 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование мероприятия/описание мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| МКУ «ХТО администрации МО «Баргузинский район» |  |  |
| Рекомендуемые мероприятия по замене тепловых сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |
| Центральная котельная |  |  |
| Замена тепловой сети ТК1-ТК2, D=219 мм, L=245 м | 5845,39 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК2-ТК3, D=219 мм, L=113 м | 2679,73 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК3-гараж в/станции, D=150 мм, L=163 м | 3052,62 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК4-ТК6, D=80 мм, L=381 м | 5040,63 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК6-ТК7, D=150 мм, L=79 м | 1490,64 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК7-ТК8, D=80 мм, L=163 м | 2158,00 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК8-ТК9, D=150 мм, L=17 м | 317,28 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК9-ТК10, D=40 мм, L=9 м | 104,92 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК10-ТК11, D=80 мм, L=46 м | 612,56 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК11-ТК12, D=80 мм, L=34 м | 454,12 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК12-ТК13, D=219 мм, L=212 м | 5054,10 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК13-ТК14, D=40 мм, L=89 м | 1058,49 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК14-ТК15, D=219 мм, L=107 м | 2543,96 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК15-ж/дом №24, D=125 мм, L=109 м | 1799,17 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК16-ТК17, D=40 мм, L=50 м | 599,23 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК17-ТК18, D=125 мм, L=34 м | 554,10 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК18-ж/дом, D=80 мм, L=13 м | 166,92 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК19-вод.башня, D=40 мм, L=128 м | 1523,71 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК21-ТК17, D=32 мм, L=82 м | 978,85 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК21-ТК22, D=100 мм, L=206 м | 3240,64 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК22-ж/дом, D=40 мм, L=8 м | 95,38 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК23- Аптека, D=80 мм, L=119 м | 1572,46 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК24-гараж районо, D=50 мм, L=131 м | 1871,25 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК25- д/сад, D=32 мм, L=19 м | 226,53 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК27-ТК28, D=125 мм, L=155 м | 2556,11 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК28-ТК29, D=32 мм, L=123 м | 1461,72 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК29-ТК30, D=125 мм, L=87 м | 1426,47 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК30-ТК31, D=100 мм, L=94 м | 1486,47 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК31-ТК32, D=76 мм, L=87 м | 1148,55 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК32-д/сад, D=40 мм, L=43 м | 515,06 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК33-ТК34, D=125 мм, L=373 м | 6151,16 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК34-ТК35, D=80 мм, L=41 м | 548,44 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК35-вод.башня, D=25 мм, L=92 м | 1093,31 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК36-ж/дом, D=32 мм, L=144 м | 1719,24 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК37-ТК11, D=32 мм, L=57 м | 673,63 | БС, ВБ |
| Котельная "Баргузинская СОШ |  |  |
| Замена тепловой сети ТК1-скважина (водонапорная башня), D=50 мм, L=25 м | 348,90 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК1-ТК2, D=100 мм, L=30 м | 469,25 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК2-электросвязь, D=100 мм, L=76 м | 1203,04 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК2-ТК3, D=100 мм, L=32 м | 503,89 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК3-ТК4, D=100 мм, L=20 м | 321,23 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК4-административное здание «Мобиком Хабаровск», D=70 мм, L=4 м | 55,64 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК4-жил.дом №59 ул.Дзержинского, D=100 мм, L=65 м | 1020,38 | БС, ВБ |
| Котельная ЦРБ |  |  |
| Сети отопления |  |  |
| Замена тепловой сети Котельная –ТК1, D=200 мм, L=7 м | 171,50 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК1-ТК2, D=150 мм, L=64 м | 1209,03 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК2-главный корпус, D=100 мм, L=54 м | 853,46 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК2-ТК3, D=100 мм, L=12 м | 193,68 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК3-инфекционное, D=50 мм, L=90 м | 1284,53 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети Инфекционное отделение – резервная скваждина, D=25 мм, L=12 м | 143,07 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК3-ТК4, D=70 мм, L=7 м | 90,08 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК4- морг, D=32 мм, L=5 м | 58,42 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК4-ТК5, D=70 мм, L=6 м | 84,78 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК6-спидлаборатория, D=40 мм, L=59 м | 698,67 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК6-прачечная, D=32 мм, L=18 м | 216,99 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК9-поликлиника, D=76 мм, L=6 м | 82,13 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК1-ТК13, D=50 мм, L=44 м | 632,30 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК13-пищеблок, D=50 мм, L=22 м | 310,45 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети Пищеблок-овощехранилище, D=32 мм, L=45 м | 538,90 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети Котельная –ТК10, D=100 мм, L=44 м | 692,85 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК10-ТК11, D=76 мм, L=29 м | 378,88 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК11-админ.здание ЦРБ, D=40 мм, L=18 м | 208,65 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК12-ж.д. №93 ул.Партизанская, D=76 мм, L=18 м | 235,80 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК12-ж.д. №87а ул.Партизанская, D=40 мм, L=67 м | 794,05 | БС, ВБ |
| Сети ГВС |  |  |
| Замена тепловой сети Котельная –ТК1, D=65 мм, L=7 м | 95,38 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК1-ТК2, D=65 мм, L=64 м | 853,13 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК2-ТК3, D=40 мм, L=12 м | 146,65 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК3-инфекционное, D=32 мм, L=90 м | 1075,42 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети Инфекционное отделение – резервная скваждина, D=25 мм, L=12 м | 143,07 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК3-ТК4, D=40 мм, L=7 м | 81,07 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК4- морг, D=80 мм, L=5 м | 64,91 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК4-ТК5, D=40 мм, L=6 м | 76,30 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК6-спидлаборатория, D=80 мм, L=59 м | 776,30 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК6-прачечная, D=80 мм, L=18 м | 241,10 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК6-ТК7, D=80 мм, L=13 м | 172,22 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК7-физиокабинет, D=40 мм, L=17 м | 200,30 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК7-ТК8, D=40 мм, L=69 м | 817,89 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК8-р-кабинет, D=50 мм, L=5 м | 71,20 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК9-поликлиника, D=40 мм, L=6 м | 73,92 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК1-ТК13, D=40 мм, L=44 м | 529,37 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК13-пищеблок, D=40 мм, L=22 м | 259,91 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети Пищеблок-овощехранилище, D=150 мм, L=45 м | 848,57 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети Котельная –ТК10, D=50 мм, L=44 м | 626,60 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК10-ТК11, D=50 мм, L=29 м | 407,29 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК11-админ.здание ЦРБ, D=40 мм, L=18 м | 208,65 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК11-ТК12, D=50 мм, L=33 м | 475,65 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК12-ж.д. №93 ул.Партизанская, D=50 мм, L=18 м | 253,49 | БС, ВБ |
| Замена тепловой сети ТК12-ж.д. №87а ул.Партизанская, D=32 мм, L=67 м | 794,05 | БС, ВБ |
| Итого: | 83913,82 |  |

*БС - бюджетные средства, АС - амортизационные средства, ИС – инвестиционные средства, ВБ – внебюджетные средства.

Часть 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения не предусмотрены так как открытых систем теплоснабжения нет.

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень замечаний и предложений были направлены в формате предоставленных исходных данных.

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Было откорректировано согласно постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" и предоставленным данным ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального образования «Баргузинский район».